## ANEXO I - FD
ANEXO I - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00006.EQTL.Normas e Qualidade - Transformador de Corrente para Redes de Distribuição
DISTRIBUIDORA
FORNECEDOR
PEDIDO DE COMPRA
TIPO OU MODELO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO BREVE
QUANTIDADE
NORMAS |  | ABNT NBR 6856
ET CONCESSIONÁRIA |  | ET.006.EQTL.Normas e Qualidade – Transformador de Corrente para Redes de Distribuição
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL PARÁ
1 | CLASSE DE TENSÃO |  | kV |  |  | EQUATORIAL MARANHÃO
2 | TIPO CONSTRUTIVO |  | - |  |  | EQUATORIAL PIAUÍ
3 | APLICAÇÃO |  | - |  |  | EQUATORIAL ALAGOAS
4 | USO |  | - |  |  | EQUATORIAL CEEE
5 | TIPO DE ISOLAÇÃO |  | - |  |  | EQUATORIAL CEA
6 | RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO |  | - |  |  | EQUATORIAL GOIAS
7 | CORRENTE NOMINAL PRIMÁRIA |  | A |  |  | EQUATORIAL ENERGIA
8 | CORRENTE NOMINAL SECUNDÁRIA |  | A
9 | FREQUENCIA NOMINAL |  | Hz
10 | CLASSE DE EXATIDÃO |  | -
11 | NÍVEL BÁSICO DE IMPULSO - NBI |  | kV
12 | FATOR TÉRMICO |  | A
13 | CORRENTE TÉRMICA SUPORTÁVEL NOMINAL CURTA DURACAO |  | A
14 | CORRENTE DINAMICA |  | A
15 | POLARIDADE |  | -
16 | NÚMERO DE ENROLAMENTOS PRIMÁRIOS |  | -
17 | NÚMERO DE ENROLAMENTOS SECUNDÁRIOS |  | -
18 | CARACTERÍSTICAS DOS TERMINAIS PRIMÁRIOS
18.1 | Material |  | -
18.2 | Número e padrão dos furos |  | -
19 | CARACTERÍSTICAS DOS TERMINAIS SECUNDÁRIOS
19.1 | Material |  | -
19.2 | Faixa de Seção |  | mm²
20 | TERMINAIS DE ATERRAMENTO
20.1 | Material |  | -
20.2 | Faixa de Seção |  | mm²
21 | CARACTERISTICAS FISICAS
21.1 | Dimensões Máximas (L x C x A) |  | mm
21.2 | Diâmetro mínimo da Janela |  | mm
21.3 | Peso máximo |  | kg
Note on D3: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on D4: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on D5: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on D6: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on D7: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher o código a ser comprado
Note on D9: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on J33: Normas e Padrões: Quando o valor proposto for diferente do valor informado na célula ao lado, utilizar esta célula para informar o valor proposto. Lembrando que o valor proposto deve ser sempre melhor do que o valor informado pela FD.

## CARACTERÍSTICAS (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Código | Descrição Breve | CLASSE DE TENSÃO | TIPO CONSTRUTIVO | APLICAÇÃO | USO | TIPO DE ISOLAÇÃO | RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | CORRENTE NOMINAL PRIMÁRIA | CORRENTE NOMINAL SECUNDÁRIA | FREQUENCIA NOMINAL | CLASSE DE EXATIDÃO | NÍVEL BÁSICO DE IMPULSO - NBI | FATOR TÉRMICO | CORRENTE TÉRMICA SUPORTÁVEL NOMINAL CURTA DURACAO | CORRENTE DINAMICA | POLARIDADE | NÚMERO DE ENROLAMENTOS PRIMÁRIOS Material | NÚMERO DE ENROLAMENTOS PRIMÁRIOS Faixa de Seção | CARACTERÍSTICAS DOS TERMINAIS PRIMÁRIOS Material | CARACTERÍSTICAS DOS TERMINAIS PRIMÁRIOS Número e padrão dos furos | CARACTERÍSTICAS DOS TERMINAIS SECUNDÁRIOS Material | CARACTERÍSTICAS DOS TERMINAIS SECUNDÁRIOS Faixa de Seção | TERMINAIS DE ATERRAMENTO Material | TERMINAIS DE ATERRAMENTO Faixa de Seção | Dimensões Máximas (L x C x A) | Diâmetro mínimo da Janela | Peso máximo
102300075 | TC J 0,6KV 60-5 5VA0,6 INT | 0.6 | Janela | Medição Fiscal | Interno | Policarbonato | 12:1 | 60 | 5 | 60 | 2,5VA0,6 | 4 | 1,5 x In | 40 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Não Aplica | Não Aplica | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | - | - | 70 X 55 X 90 | 28 | 0.8
102300073 | TC J 0,6KV 100-5 5VA0,3 INT | 0.6 | Janela | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 30:1 | 150 | 5 | 60 | 5VA0,3 | 4 | 1,5 x In | 40 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Não Aplica | Não Aplica | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 4 a 16 | - | 25 | -
102300056 | TC J 0,6KV 150-5 5VA1,2 INT | 0.6 | Janela | Medição Fiscal | Interno | Policarbonato | 30:1 | 150 | 5 | 60 | 5VA1,2 | 4 | 1,5 x In | 40 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Não Aplica | Não Aplica | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | - | - | 70 X 35 X 85 | 23 | 0.4
102300019 | TC J 0,6KV 200-5 5VA0,3 INT | 0.6 | Janela | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 40:1 | 200 | 5 | 60 | 5VA0,3 | 4 | 1,5 x In | 40 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Não Aplica | Não Aplica | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 4 a 16 | - | 30 | -
102300028 | TC J 0,6KV 200-5 5VA0,6 INT | 0.6 | Janela | Medição Fiscal | Interno | Policarbonato | 40:1 | 200 | 5 | 60 | 5VA0,6 | 4 | 1,5 x In | 40 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Não Aplica | Não Aplica | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | - | - | 70 X 35 X 85 | 23 | 0.4
102300020 | TC J 0,6KV 300-5 5VA0,3 INT | 0.6 | Janela | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 60:1 | 300 | 5 | 60 | 5VA0,3 | 4 | 1,5 x In | 40 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Não Aplica | Não Aplica | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 4 a 16 | - | 40 | -
102300025 | TC J 0,6KV 300-5 5VA0,6 INT | 0.6 | Janela | Medição Fiscal | Interno | Policarbonato | 60:1 | 300 | 5 | 60 | 5VA0,6 | 4 | 1,5 x In | 40 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Não Aplica | Não Aplica | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | - | - | 70 X 55 X 90 | 28 | 0.8
102300021 | TC J 0,6KV 400-5 5VA0,3 INT | 0.6 | Janela | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 80:1 | 400 | 5 | 60 | 5VA0,3 | 4 | 1,5 x In | 40 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Não Aplica | Não Aplica | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 4 a 16 | - | 40 | -
102300026 | TC J 0,6KV 400-5 5VA0,6 INT | 0.6 | Janela | Medição Fiscal | Interno | Policarbonato | 80:1 | 400 | 5 | 60 | 5VA0,6 | 4 | 1,5 x In | 40 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Não Aplica | Não Aplica | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | - | - | 70 X 55 X 90 | 28 | 0.8
102300038 | TC J 0,6KV 600-5 5VA0,3 INT | 0.6 | Janela | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 120:1 | 600 | 5 | 60 | 5VA0,3 | 4 | 1,5 x In | 40 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Não Aplica | Não Aplica | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 4 a 16 | - | 60 | -
102300077 | TC J 0,6KV 800-5 5VA0,3 INT | 0.6 | Janela | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 160:1 | 800 | 5 | 60 | 5VA0,3 | 4 | 1,5 x In | 40 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Não Aplica | Não Aplica | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 4 a 16 | - | 60 | -
102310019 | TC B 15KV 5-5 12,5VA0,3 INT | 15 | Barra | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 1:1 | 5 | 5 | 60 | 12,5VA0,3 | 34/95 | 1,5 x In | 60 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Cobre Estanhado | 1 furos, NEMA | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 16 a 70 | - | - | -
102310021 | TC B 15KV 10-5 12,5VA0,3 INT | 15 | Barra | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 2:1 | 10 | 5 | 60 | 12,5VA0,3 | 34/95 | 1,5 x In | 60 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Cobre Estanhado | 1 furos, NEMA | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 16 a 70 | - | - | -
102310009 | TC B 15KV 20-5 12,5VA0,3 INT | 15 | Barra | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 4:1 | 20 | 5 | 60 | 12,5VA0,3 | 34/95 | 1,5 x In | 60 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Cobre Estanhado | 1 furos, NEMA | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 16 a 70 | - | - | -
102310006 | TC B 15KV 30-5 12,5VA0,3 INT | 15 | Barra | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 6:1 | 30 | 5 | 60 | 12,5VA0,3 | 34/95 | 1,5 x In | 60 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Cobre Estanhado | 1 furos, NEMA | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 16 a 70 | - | - | -
102310013 | TC B 15KV 50-5 12,5VA0,3 INT | 15 | Barra | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 10:1 | 50 | 5 | 60 | 12,5VA0,3 | 34/95 | 1,5 x In | 60 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Cobre Estanhado | 1 furos, NEMA | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 16 a 70 | - | - | -
102310039 | TC B 15KV 75-5 12,5VA0,3 INT | 15 | Barra | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 15:1 | 75 | 5 | 60 | 12,5VA0,3 | 34/95 | 1,5 x In | 60 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Cobre Estanhado | 1 furos, NEMA | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 16 a 70 | - | - | -
102310067 | TC B 15KV 100-5 12,5VA0,3 INT | 15 | Barra | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 20:1 | 100 | 5 | 60 | 12,5VA0,3 | 34/95 | 1,5 x In | 60 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Cobre Estanhado | 1 furos, NEMA | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 16 a 70 | - | - | -
102320108 | TC B 24,2KV 5-5 12,5VA0,3 INT | 24.2 | Barra | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 1:1 | 5 | 5 | 60 | 12,5VA0,3 | 50/125 | 1,5 x In | 60 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Cobre Estanhado | 1 furos, NEMA | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 16 a 70 | - | - | -
102320087 | TC B 24,2KV 10-5 12,5VA0,3 INT | 24.2 | Barra | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 2:1 | 10 | 5 | 60 | 12,5VA0,3 | 50/125 | 1,5 x In | 60 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Cobre Estanhado | 1 furos, NEMA | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 16 a 70 | - | - | -
102320123 | TC B 24,2KV 20-5 12,5VA0,3 INT | 24.2 | Barra | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 4:1 | 20 | 5 | 60 | 12,5VA0,3 | 50/125 | 1,5 x In | 60 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Cobre Estanhado | 1 furos, NEMA | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 16 a 70 | - | - | -
102320128 | TC B 24,2KV 30-5 12,5VA0,3 INT | 24.2 | Barra | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 6:1 | 30 | 5 | 60 | 12,5VA0,3 | 50/125 | 1,5 x In | 60 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Cobre Estanhado | 1 furos, NEMA | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 16 a 70 | - | - | -
102320129 | TC B 24,2KV 50-5 12,5VA0,3 INT | 24.2 | Barra | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 10:1 | 50 | 5 | 60 | 12,5VA0,3 | 50/125 | 1,5 x In | 60 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Cobre Estanhado | 1 furos, NEMA | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 16 a 70 | - | - | -
102320130 | TC B 24,2KV 75-5 12,5VA0,3 INT | 24.2 | Barra | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 15:1 | 75 | 5 | 60 | 12,5VA0,3 | 50/125 | 1,5 x In | 60 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Cobre Estanhado | 1 furos, NEMA | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 16 a 70 | - | - | -
102320009 | TC B 36,2KV 5-5 12,5VA0,3 INT | 36.2 | Barra | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 1:1 | 5 | 5 | 60 | 12,5VA0,3 | 70/170 | 1,5 x In | 60 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Cobre Estanhado | 1 furos, NEMA | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 16 a 70 | - | - | -
102320011 | TC B 36,2KV 10-5 12,5VA0,3 INT | 36.2 | Barra | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 2:1 | 10 | 5 | 60 | 12,5VA0,3 | 70/170 | 1,5 x In | 60 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Cobre Estanhado | 1 furos, NEMA | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 16 a 70 | - | - | -
102320013 | TC B 36,2KV 20-5 12,5VA0,3 INT | 36.2 | Barra | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 4:1 | 20 | 5 | 60 | 12,5VA0,3 | 70/170 | 1,5 x In | 60 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Cobre Estanhado | 1 furos, NEMA | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 16 a 70 | - | - | -
102320015 | TC B 36,2KV 30-5 12,5VA0,3 INT | 36.2 | Barra | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 6:1 | 30 | 5 | 60 | 12,5VA0,3 | 70/170 | 1,5 x In | 60 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Cobre Estanhado | 1 furos, NEMA | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 16 a 70 | - | - | -
102320131 | TC B 36,2KV 50-5 12,5VA0,3 INT | 36.2 | Barra | Medição Faturamento | Interno | Epoxi | 10:1 | 50 | 5 | 60 | 12,5VA0,3 | 70/170 | 1,5 x In | 60 x In | 2,5 x Ith | Subtrativa | 1 Enrolamento | 1 Enrolamento | Cobre Estanhado | 1 furos, NEMA | Latão ou Aço Bicromatizado | 2,5 à 10 | Cobre | 16 a 70 | - | - | -

## CÓDIGOS (hidden)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BREVE | DESCRIÇÃO DETALHADA
1 | 102300075 | TC J 0,6KV 60-5 2,5VA0,6 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: JANELA; APLICACAO: MEDICAO FISCAL; CLASSE TENSAO: 0,6 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: POLIETILENO/POLICARBONATO; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 12:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 60 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 2,5VA0,6; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 4 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 40 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; DIMENSOES MAXIMAS (L X C X A): 70 X 55 X 90 MM; DIAMETRO DA JANELA: 28 MM; PESO MAXIMO: 0,8 KG; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
2 | 102300056 | TC J 0,6KV 150-5 5VA1,2 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: JANELA; APLICACAO: MEDICAO FISCAL; CLASSE TENSAO: 0,6 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 30:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 150 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 5VA1,2; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 4 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 40 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; DIMENSOES MAXIMAS (L X C X A): 70 X 35 X 85 MM; DIAMETRO DA JANELA: 23 MM; PESO MAXIMO: 0,4 KG; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
3 | 102300028 | TC J 0,6KV 200-5 5VA0,6 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: JANELA; APLICACAO: MEDICAO FISCAL; CLASSE TENSAO: 0,6 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 40:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 200 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 5VA0,6; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 4 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 40 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; DIMENSOES MAXIMAS (L X C X A): 70 X 35 X 85 MM; DIAMETRO DA JANELA: 23 MM; PESO MAXIMO: 0,4 KG ; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
4 | 102300025 | TC J 0,6KV 300-5 5VA0,6 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: JANELA; APLICACAO: MEDICAO FISCAL; CLASSE TENSAO: 0,6 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: POLIETILENO/POLICARBONATO; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 60:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 300 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 5VA0,6; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 4 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 40 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; DIMENSOES MAXIMAS (L X C X A): 70 X 55 X 90 MM; DIAMETRO DA JANELA: 28 MM; PESO MAXIMO: 0,8 KG; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
5 | 102300026 | TC J 0,6KV 400-5 5VA0,6 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: JANELA; APLICACAO: MEDICAO FISCAL; CLASSE TENSAO: 0,6 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: POLIETILENO/POLICARBONATO; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 80:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 400 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 5VA0,6; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 4 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 40 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; DIMENSOES MAXIMAS (L X C X A): 70 X 55 X 90 MM; DIAMETRO DA JANELA: 28 MM; PESO MAXIMO: 0,8 KG; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
6 | 102300039 | TC J 0,6KV 150-5 5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: JANELA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 0,6 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 30:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 150 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 4 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 40 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; DIAMETRO DA JANELA: 30 MM; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.
7 | 102300019 | TC J 0,6KV 200-5 5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: JANELA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 0,6 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 40:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 200 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 4 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 40 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; DIAMETRO DA JANELA: 30 MM; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
8 | 102300020 | TC J 0,6KV 300-5 5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: JANELA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 0,6 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 60:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 300 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 4 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 40 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; DIAMETRO DA JANELA: 40 MM; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
9 | 102300021 | TC J 0,6KV 400-5 5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: JANELA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 0,6 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 80:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 400 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 4 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 40 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; DIAMETRO DA JANELA: 40 MM; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
10 | 102300038 | TC J 0,6KV 600-5 5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: JANELA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 0,6 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 120:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 600 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 4 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 40 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; DIAMETRO DA JANELA: 60 MM;NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
11 | 102300077 | TC J 0,6KV 800-5 5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: JANELA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 0,6 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 160:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 800 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 4 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 40 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; DIAMETRO DA JANELA: 60 MM;NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.
12 | 102310019 | TC B 15KV 5-5 12,5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: BARRA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 15 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 1:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 5 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 12,5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 34/95 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 60 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
13 | 102310021 | TC B 15KV 10-5 12,5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: BARRA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 15 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 2:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 10 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 12,5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 34/95 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 60 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
14 | 102310009 | TC B 15KV 20-5 12,5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: BARRA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 15 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 4:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 20 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 12,5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 34/95 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 60 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
15 | 102310006 | TC B 15KV 30-5 12,5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: BARRA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 15 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 6:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 30 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 12,5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 34/95 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 60 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
16 | 102310013 | TC B 15KV 50-5 12,5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: BARRA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 15 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 10:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 50 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 12,5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 34/95 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 60 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
17 | 102310039 | TC B 15KV 75-5 12,5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: BARRA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 15 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 15:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 75 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 12,5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 34/95 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 60 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
18 | 102310067 | TC B 15KV 100-5 12,5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: BARRA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 15 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 20:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 100 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 12,5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 34/95 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 60 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
19 | 102320108 | TC B 24,2KV 5-5 12,5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: BARRA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 1:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 5 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 12,5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 50/125 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 60 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
20 | 102320087 | TC B 24,2KV 10-5 12,5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: BARRA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 2:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 10 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 12,5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 50/125 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 60 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
21 | 102320123 | TC B 24,2KV 20-5 12,5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: BARRA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 4:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 20 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 12,5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 50/125 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 60 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
22 | 102320128 | TC B 24,2KV 30-5 12,5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: BARRA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 6:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 30 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 12,5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 50/125 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 60 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
23 | 102320129 | TC B 24,2KV 50-5 12,5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: BARRA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 10:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 50 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 12,5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 50/125 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 60 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
24 | 102320130 | TC B 24,2KV 75-5 12,5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: BARRA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 15:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 75 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 12,5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 50/125 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE TERMICA SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 60 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.”
25 | 102320009 | TC B 36,2KV 5-5 12,5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: BARRA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 1:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 5 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 12,5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 70/170 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 60 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.
26 | 102320011 | TC B 36,2KV 10-5 12,5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: BARRA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 2:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 10 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 12,5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 70/170 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 60 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.
27 | 102320013 | TC B 36,2KV 20-5 12,5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: BARRA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 4:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 20 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 12,5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 70/170 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 60 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.
28 | 102320015 | TC B 36,2KV 30-5 12,5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: BARRA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 6:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 30 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 12,5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 70/170 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 60 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.
29 | 102320131 | TC B 36,2KV 50-5 12,5VA0,3 INT | TRANSFORMADOR DE CORRENTE; TIPO CONSTRUTIVO: BARRA; APLICACAO: MEDICAO; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; USO: INTERNO; TIPO ISOLACAO: SECO; MATERIAL ISOLAMENTO: EPOXI; RELACAO TRANSFORMACAO NOMINAL: 10:1 A; CORRENTE NOMINAL PRIMARIA: 50 A; CORRENTE NOMINAL SECUNDARIA: 5 A; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; CLASSE EXATIDAO: 12,5VA0,3; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 70/170 KV; FATOR TERMICO: 1,5 X IN; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL CURTA DURACAO: 60 X IN; CORRENTE DINAMICA: 2,5 X ITH; NUMERO DE ENROLAMENTO: 1; DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.006.EQTL.