## Folha de Dados
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00008.EQTL - Transformador a Seco Revisão 01 - 2023
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Potência Nominal | kVA | 75 - 112,5 - 150 - 225 - 300 - 500 - 750 - 1000 - 1250 - 1500 - 2000 - 2500
2 | Número de Fases | - | Trifásico
3 | Classe de Tensão | kV | 15 - 24,2 - 36,2
4 | Tensão Primária Nominal | kV | 13,8 - 23,1 - 34,5
5 | Tensão Secundária Nominal | V | 380/220 - 220/127
6 | Número de Derivações | - | 3
7 | Tensões de Derivação | kV | 13,8 / 13,2 / 12,6 23,1 / 22,0 / 20,9 34,5 / 33,0 / 31,5
8 | Tensão Suportável Nominal à Frequência Industrial | kV | 34 (classe 15kV) 50 (classe 24,2kV) 70 (classe 36,2kV)
9 | Tensão Suportável de Impulso Atmosférico | kV | 95 (classe 15kV) 125 (classe 24,2kV) 150 (classe 36,2kV)
10 | Perdas em Vazio | W | Conforme Tabelas 3, 4 e 5
11 | Corrente de Excitação | % | Conforme Tabelas 3, 4 e 5
12 | Perdas Totais | W | Conforme Tabelas 3, 4 e 5
13 | Impedância de Curto-Circuito | % | Conforme Tabelas 3, 4 e 5
14 | Nível de Ruído | dB | Conforme Tabela 9
15 | Máxima Tensão de Radiointerferência | µV | 250 (classe 15kV) 650 (classes 24,2 e 36,2kV)
16 | Grupo de Ligação | - | Dyn1
17 | Classe Térmica | °C | 155 (F)
18 | Material Isolante | - | Resina Epóxi Ciclo alifática
19 | Grau de Proteção | - | IP-00 ou IP-21
20 | Acessórios | - | Conforme Tabela 10
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica