## Folha de Dados RD
ANEXO I - FOLHA DE DADOS E CARACTERISTICAS GARANTIDAS ET.00029.EQTL.Normas e Padrões - Chave Seccionadora NH
FORNECEDOR
MODELO
CÓDIGO SAP
DESCRIÇÃO RESUMIDA
ITEM | CARACTERÍSTICAS | REQUERIDO | PROPOSTO
1 | Tensão Nominal (V) | 500
2 | Corrente Nominal (A) | 160, 250, 400 ou 630
3 | Frequência Nominal (Hz) | 60
4 | Grau de Proteção IP | IP20(aberta)/ IP30(fechada)
5 | Número de Fases | Tripolar
6 | Tipo Construtivo | Vertical
7 | Aplicação | Em Quadro de Distribuição Pedestal (QDP)
8 | Tensão Suportável de Impulso Atmosférico (kV) | 8
9 | Corrente de Curto-Circuito Mínima (kA) | 25
10 | Tipo do Fusível Aplicável na Chave | Chave 160A - 00 Chave 250A - 1 Chave 400A - 2 Chave 630A - 3
11 | Cabos Aplicáveis (mm²) | Chave 160A - 10 até 95mm² Chave 250A - 25 até 150mm² Chave 400A - 25 até 240mm² Chave 630A - 25 até 300mm²