## ANEXO II - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00114.EQTL - Armação Secundária Revisão 01 - 2023
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Tipo |  | Armação Secundária de 1 Estribo
2 | Aplicação do Material |  | As armações secundárias são utilizadas em conjunto com os isoladores roldana para isolamento das redes secundárias de baixa tensão de distribuição de energia elétrica na área de concessão da distribuidora.
3 | Desenho do Material |  | Conforme DESENHO 3 – ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO - DETALHES CONSTRUTIVOS.
4 | Códigos Padronizados |  | 134170001
5 | Identificação |  | Na Ferragem: a) Nome ou marca do fabricante; b) Mês e ano de fabricação. Na Embalagem: a) Nome ou marca do fabricante; b) Identificação completa do conteúdo; c) Tipo e quantidade; d) Massa (bruta e líquida) e dimensões do volume; e) Nome do usuário; f) Número da ordem de compra e da nota fiscal.
6 | Embalagem |  | O material deve possuir acondicionamento primário com amarração de modo garantir transporte seguro em quaisquer condições e/ou limitações, que evite o deslizamento e choque mecânico entre as peças. E depois em caixa de madeira, com madeira de espessura mínima de 10 mm e que permita paletização. Deverá ser embalada com quantidades de 10 peças, e acondicionadas em caixa, paletizadas, com massa máxima de 23kg.
7 | Garantia |  | A garantia mínima deve ser de 24 meses a partir do recebimento do material no almoxarifado da Concessionaria, contra qualquer defeito de fabricação, material e/ou acondicionamento.
8 | Caracteísticas Elétricas |  | peça deve ser zincada por imersão a quente, com revestimento de zinco com espessura de, no mínimo, 75 µm, em toda superfície do material e devem possuir as seguintes especificações: • Armação e Haste: em aço-carbono, COPANT 1010 a 1020; • Cupilha: bronze, latão ou aço inoxidável.
9 | Caracteísticas Mecânicas |  | a) Armação Secundária: A armação secundária corretamente instalada com isolador tipo roldana deve suportar, no mínimo, os esforços a seguir com referência nos Desenhos 3 e 4 desta especificação. • Esforço F: F = 800 daN, sem deformação permanente e; F = 1.000 daN, sem ruptura. • Esforço F1: F1 = 380 daN, com flecha residual máxima de 5 mm e; F1 = 480 daN, sem ruptura. b) Cupilha Os esforços F e F1 são aplicados separadamente. A cupilha da haste, quando corretamente instalada, deve suportar: • um esforço "F" de 30 daN sem apresentar deformação permanente e; • um esforço "F" de 50 daN sem apresentar ruptura.
10 | Acabamento |  | A peça deve possuir acabamento liso e uniforme, e ser isenta de saliências pontiagudas, arestas cortantes, rebarbas, cantos vivos e outras imperfeições.
11 | Ensaios (Anexar à proposta cópias dos relatórios dos ensaios de tipo indicados na ET.00114.EQTL. Normas e Padrões)
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica