## ANEXO I - FD
ANEXO I - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.209.EQTL.Normas e Qualidade - Células Capacitivas
DISTRIBUIDORA
FORNECEDOR
PEDIDO DE COMPRA
CÓDIGO FORNECEDOR
CÓDIGO
DESCRIÇÃO BREVE
QUANTIDADE
NORMAS |  | ABNT NBR 5282
ET CONCESSIONÁRIA |  | ET.209.EQTL.Normas e Padrões – Célula Capacitiva
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | CARACTERÍSTICAS CELULA CAPACITIVA |  |  |  |  | EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO
1.1 | Classe de tensão da Rede |  | kV |  |  | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
1.2 | Potência da celula capacitiva |  | kVAr |  |  | EQUATORIAL ENERGIA CEEE
1.3 | Potência nominal da celula |  | V |  |  | EQUATORIAL ENERGIA GOIÁS
1.4 | Nível de isolamento da célula capacitiva |  | kV |  |  | EQUATORIAL ENERGIA PIAUI
1.5 | Frequencia |  | Hz |  |  | EQUATORIAL ENERGIA AMAPÁ
1.6 | Tensão de Radiointerferencia |  | mV
1.7 | Quantidade de Buchas |  | Un
1.8 | Material das buchas |  | -
1.9 | Distancia de escoamento das buchas |  | mm
1.10 | Material do conector |  | -
1.11 | Possui dispositivo de descarga |  | -
1.12 | Tipo do elo fusível |  | -
1.13 | Possui dispositivo de içamento? |  | -
1.14 | Possui dispositivo de fixação? |  | -
1.15 | Placa de identificação atende o padrão? |  | -
1.16 | Material da armadura |  | -
1.17 | Pintura externa |  | -
1.18 | Liquido Impregnate |  | -
1.19 | Massa da Célula |  | kg
Note on D3: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on D4: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on D5: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on D6: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on D7: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher o código a ser comprado
Note on D9: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido

## CARACTERÍSTICAS (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88
Código | Descrição Detalhada | Classe Tensão da Rede | Pot-Celula | Tensão Nominal da Célula | Nível de Isolamento | Frequencia | Tensão de Radiointerferencia | Quant. Buchas | Mat. Buchas | Dist. Escoamento | Conector | Disp. Descarga | Elo fusíve | Disp. Içamento | Disp. Fixação | Placa de Identificação | Armadura | Pintura externa armadura | Liquido Impregnante
106000001 | CAPACITOR POT 1F 15KV 7960V 100KVAR | 15 | 100 | 7960 | 34/110 | 60 | 250 | 2 | Porcelana vitrificada na cor cinza | 375 | Liga de cobre estanhado | Sim | Externo | Sim | Sim | Sim | Aço Inox 409 ou alumínio | Cinza claro notação Munsell N6,5 | Biodegradável
106000023 | CAPACITOR POT 1F 15KV 7960V 200KVAR | 15 | 200 | 7960 | 34/110 | 60 | 250 | 2 | Porcelana vitrificada na cor cinza | 375 | Liga de cobre estanhado | Sim | Externo | Sim | Sim | Sim | Aço Inox 409 ou alumínio | Cinza claro notação Munsell N6,5 | Biodegradável
106000034 | CAPACITOR POT 1F 15KV 7960V 400KVAR | 15 | 400 | 7960 | 34/110 | 60 | 250 | 2 | Porcelana vitrificada na cor cinza | 375 | Liga de cobre estanhado | Sim | Externo | Sim | Sim | Sim | Aço Inox 409 ou alumínio | Cinza claro notação Munsell N6,5 | Biodegradável
106010000 | CAPACITOR POT 1F 24,2KV 13280V 100KVAR | 24.2 | 100 | 13280 | 50/150 | 60 | 250 | 2 | Porcelana vitrificada na cor cinza | 375 | Liga de cobre estanhado | Sim | Externo | Sim | Sim | Sim | Aço Inox 409 ou alumínio | Cinza claro notação Munsell N6,5 | Biodegradável
106010003 | CAPACITOR POT 1F 24,2KV 13280V 200KVAR | 24.2 | 200 | 13280 | 50/150 | 60 | 250 | 2 | Porcelana vitrificada na cor cinza | 375 | Liga de cobre estanhado | Sim | Externo | Sim | Sim | Sim | Aço Inox 409 ou alumínio | Cinza claro notação Munsell N6,5 | Biodegradável
106020001 | CAPACITOR POT 1F 36,2KV 19920V 100KVAR | 36.2 | 100 | 19920 | 70/170 | 60 | 250 | 2 | Porcelana vitrificada na cor cinza | 905 | Liga de cobre estanhado | Sim | Externo | Sim | Sim | Sim | Aço Inox 409 ou alumínio | Cinza claro notação Munsell N6,5 | Biodegradável
106020010 | CAPACITOR POT 1F 36,2KV 19920V 200KVAR | 36.2 | 200 | 19920 | 70/170 | 60 | 250 | 2 | Porcelana vitrificada na cor cinza | 905 | Liga de cobre estanhado | Sim | Externo | Sim | Sim | Sim | Aço Inox 409 ou alumínio | Cinza claro notação Munsell N6,5 | Biodegradável
[20 empty] | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[20 empty] | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[20 empty] | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[20 empty] | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[20 empty] | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[20 empty] | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[20 empty] | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[20 empty] | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[20 empty] | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[20 empty] | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0

## CÓDIGOS (hidden)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO LONGA
1 | 106000001 | CAPACITOR POT 1F 15KV 7960V 100KVA | CAPACITOR POTENCIA MONOFASICO; CLASSE TENSAO: 15 KV; TENSAO NOMINAL: 7960 V; POTENCIA REATIVA: 100 KVAR; FREQUENCIA: 60 HZ; IMPULSO ATMOSFERICO / NBI: 110 KV; MATERIAL DIELETRICO: FILME POLIPROPILENO; IMPREGNACAO: WEMCOL BIODEGRADAVEL; MONTAGEM: EXTERNA; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 5282; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESISTOR DESCARGA INTERNA; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS TÉCNICAS CONFORME REVISÃO VIGENTE DA ET.EQTL.209.
2 | 106000023 | CAPACITOR POT 1F 15KV 7960V 200KVA | CAPACITOR POTENCIA MONOFASICO; CLASSE TENSAO: 15 KV; TENSAO NOMINAL: 7960 V; POTENCIA REATIVA: 200 KVAR; FREQUENCIA: 60 HZ; IMPULSO ATMOSFERICO / NBI: 110 KV; MATERIAL DIELETRICO: FILME POLIPROPILENO; IMPREGNACAO: WEMCOL BIODEGRADAVEL; MONTAGEM: EXTERNA; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 5282; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESISTOR DESCARGA INTERNA; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS TÉCNICAS CONFORME REVISÃO VIGENTE DA ET.EQTL.209.
3 | 106000034 | CAPACITOR POT 1F 15KV 7960V 400KVAR | CAPACITOR POTENCIA MONOFASICO; CLASSE TENSAO: 15 KV; TENSAO NOMINAL: 7960 V; POTENCIA REATIVA: 100 KVAR; FREQUENCIA: 60 HZ; IMPULSO ATMOSFERICO / NBI: 110 KV; MATERIAL DIELETRICO: FILME POLIPROPILENO; IMPREGNACAO: WEMCOL BIODEGRADAVEL; MONTAGEM: EXTERNA; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 5282; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESISTOR DESCARGA INTERNA; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS TÉCNICAS CONFORME REVISÃO VIGENTE DA ET.EQTL.209.
4 | 106010000 | CAPACITOR POT 1F 24,2KV 13280V 100KVA | CAPACITOR POTENCIA MONOFASICO; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; TENSAO NOMINAL: 13280 V; POTENCIA REATIVA: 100 KVAR; FREQUENCIA: 60 HZ; IMPULSO ATMOSFERICO / NBI: 125 KV; MATERIAL DIELETRICO: FILME POLIPROPILENO; IMPREGNACAO: WEMCOL BIODEGRADAVEL; MONTAGEM: EXTERNA; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 5282; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESISTOR DESCARGA INTERNA; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS TÉCNICAS CONFORME REVISÃO VIGENTE DA ET.EQTL.209.
5 | 106010003 | CAPACITOR POT 1F 24,2KV 13280V 200KVAR | CAPACITOR POTENCIA MONOFASICO; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; TENSAO NOMINAL: 13280 V; POTENCIA REATIVA: 200 KVAR; FREQUENCIA: 60 HZ; IMPULSO ATMOSFERICO / NBI: 125 KV; MATERIAL DIELETRICO: FILME POLIPROPILENO; IMPREGNACAO: WEMCOL BIODEGRADAVEL; MONTAGEM: EXTERNA; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 5282; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESISTOR DESCARGA INTERNA; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS TÉCNICAS CONFORME REVISÃO VIGENTE DA ET.EQTL.209.
6 | 106020001 | CAPACITOR POT 1F 36,2KV 19920V 100KVA | CAPACITOR POTENCIA MONOFASICO; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; TENSAO NOMINAL: 19920 V; POTENCIA REATIVA: 100 KVAR; FREQUENCIA: 60 HZ; IMPULSO ATMOSFERICO / NBI: 170 KV; MATERIAL DIELETRICO: FILME POLIPROPILENO; IMPREGNACAO: WEMCOL BIODEGRADAVEL; MONTAGEM: EXTERNA; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 5282; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESISTOR DESCARGA INTERNA; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS TÉCNICAS CONFORME REVISÃO VIGENTE DA ET.EQTL.209.
7 | 106020010 | CAPACITOR POT 1F 36,2KV 19920V 200KVAR | CAPACITOR POTENCIA MONOFASICO; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; TENSAO NOMINAL: 19920 V; POTENCIA REATIVA: 100 KVAR; FREQUENCIA: 60 HZ; IMPULSO ATMOSFERICO / NBI: 170 KV; MATERIAL DIELETRICO: FILME POLIPROPILENO; IMPREGNACAO: WEMCOL BIODEGRADAVEL; MONTAGEM: EXTERNA; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 5282; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESISTOR DESCARGA INTERNA; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS TÉCNICAS CONFORME REVISÃO VIGENTE DA ET.EQTL.209.