## ANEXO I - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00214.EQTL - Cabo Isolado de Alumínio 0,6/1 kV Revisão 00 - 2023
DISTRIBUIDORA | [6 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [6 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [6 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [6 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [6 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [6 empty] | CEA
QUANTIDADE | [6 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS |  | ABNT NBR 7287
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Tipo |  | M | Cabo de Alumínio 1 kV
2 | Aplicação do Material |  |  | Rede de distribuição subterrânea
3 | Desenho do Material |  |  | Conforme DESENHO 1 – Cabo Isolado de Alumínio 0,6/1 kV – Detalhes Construtivos
4 | Códigos Padronizados |  |  | Conforme TABELA 3 – Códigos e Descrições Padronizadas
5 | Identificação |  |  | Conforme item 5.4
6 | Embalagem |  |  | Conforme item 5.5
7 | Garantia |  |  | 24 meses a partir do recebimento do material no almoxarifado da distribuidora
8 | Material |  |  | -
8.1 | Condutor |  |  | Alumínio nu, liga 1350, têmpera H19, Classe de encordoamento 2, redondo compacto
8.2 | Isolação |  |  | XLPE
8.3 | Cobertura |  |  | PVC ST2
9 | Caracteísticas Elétricas |  |  | 0,6/1 kV 90 °C
10 | Caracteísticas Mecânicas |  |  | A resistência mínima à tração dos fios, antes do encordoamento, deve ser de 105 Mpa
11 | Acabamento |  |  | A superfície dos fios componentes do condutor encordoado não pode apresentar fissuras, escamas, rebarbas, aspereza, estrias ou inclusões. O condutor pronto não pode apresentar falhas de encordoamento.
12 | Ensaios |  |  | Anexar à proposta cópias dos relatórios dos ensaios de tipo indicados no item 7.1.1 da ET.00214.EQTL.
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica