## Anexo VI_Folha de Dados
FOLHA DE DADOS – RELIGADORES TRIFÁSICOS 15 kV, 24,2 kV 34,5 kV
TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO : ( )15kV ( ) 24,2 kV ( ) 34,5KV
PADRÃO |  | PROPOSTA DO FORNECEDOR
1- IED - REQUISITOS DE PROTEÇÃO E CONTROLE
N° de Operações Mínimas | 4
Tempos de Religamento Ajustáveis | 3
CURVAS DE PROTEÇÃO
Abertura Rápida / Abertura Instantânea/ Abertura Temporizada | 2 /2/ 3 (curvas)
UNIDADE DE PROTEÇÃO
Sobrecorrente de Fase | Sim
Sobrecorrente de Neutro | Sim
Sobrecorrente de Direcional de Fase | Sim
Sobrecorrente Direcional de Neutro | Sim
Sobre Frequência | Sim
Subfrequência | Sim
Sobretensão | Sim
Subtensão | Sim
Unidade 62 | Sim
Falha de Disjuntor | Sim
Unidade de Sequência Negativa | Sim
Sobretensão de Sequência Negativa | Sim
Religamento Automático | Sim
GRUPOS DE PROTEÇÃO
Nº Mínimo | 4
FUNÇÕES DO RELIGADOR
Local/Remoto | Sim
Bloquear/Desbloquear Religamento | Sim
Bloquear/Desbloquear Proteção de Neutro/SEF | Sim
Mudança de Grupo | Sim
Carga Fria (Cold Load) | Sim
Modo Chave | Sim
Linha Viva | Sim
Dectecção de Faltas de Alta Impedância | Sim
Bloqueio de Religamento por Altas Correntes | Sim
Testes de bateria (caso o controle possua) | Sim
CONTAGEM DE OPERAÇÕES
Contagem e Sequência de Operações de Fase | Sim
Contagem do Número de Operações Até o Bloqueio | Sim
Contagem e Sequência de Operações para a Terra | Sim
SINALIZAÇÕES DE ESTADOS
Estado do religador: 52A e 52B. | Sim
Estado local/remoto. | Sim
Estado do bloqueio de religamento, de neutro e SEF. | Sim
Alarme de subtensão da bateria. | Sim
Alarme de sobretensão da bateria. | Sim
Alarme de cabo umbilical desconectado. | Sim
Alarme de falta de tensão CA. | Sim
Abertura por proteção instantânea. | Sim
Abertura por proteção temporizada. | Sim
Abertura por fase A, por fase B e por fase C e tipo de proteção (Instantânea ou Temporizada). | Sim
Abertura por neutro (por proteção Instantânea ou Temporizada). | Sim
Abertura pelo SEF ou SGF (Instantânea ou Temporizada). | Sim
Estado do grupo de ajuste normal (Bloqueado/Desbloqueado). | Sim
Estado do grupo de ajustes alternativo (Bloqueado/Desbloqueado). | Sim
Bloqueio por fim de sequência (Lockout por proteção instantânea ou temporizada). | Sim
Problema no controle eletrônico. | Sim
Falha de abertura do mecanismo. | Sim
Estado da Função Linha Viva. | Sim
Estado do bloqueio da Proteção (modo chave). | Sim
Estado do Bloqueio da função de subfrequência. | Sim
Estado do Bloqueio da função de sobrefrequência. | Sim
TELECOMANDOS
Abrir/Fechar; | Sim
Habilitar/Desabilitar Modo Chave. | Sim
Bloquear/Desbloquear Religamento; | Sim
Bloquear/Desbloquear o Neutro e o SEF. | Sim
Mudança de Grupos de Ajuste; | Sim
Habilitar/Desabilitar Função de Linha Viva. | Sim
Local/Remoto. | Sim
Bloquear/Desbloquear Função de Subfrequência e Sobrefrequência. | Sim
TELESUPERVISÃO DE MEDIDAS ANALÓGICAS
Corrente instantânea nas fases A, B e C; | Sim
Corrente instantânea no neutro; | Sim
Tensão nas 3 fases (fase-fase). | Sim
Corrente de Curto. | Sim
Potência trifásica ativa, reativa e aparente. | Sim
Frequência. | Sim
Tensão de Alimentação. | Sim
Temperatura do Controle. | Sim
Vida útil de cada uma das ampolas de vácuo. | Sim
REQUISITOS DE MEDIÇÃO
Grandezas Elétricas
Tensão | Sim
Componentes de Fase | Sim
Componentes de Sequência | Sim
Corrente | Sim
Componentes de Fase | Sim
Componentes de Sequência | Sim
Potência
Potência Ativa | Sim
Potência Reativa | Sim
Potência Aparente | Sim
Energia | Sim
REQUISITOS DE COMUNICAÇÃO
Protocolos de Comunicação
DNP3 | Sim
TCP/IP | Sim
Fila de Eventos Mínima | 100 Eventos
IEC 61850 | Sim
Telnet ASCII | Sim
DISPOSITIVO DE HARDWARE
Interface Física
Leds Configuráveis
Estado do Relé | Sim
Atuação da Proteção (Trip) | Sim
Religamento Resetado | Sim
Religamento Bloqueado | Sim
Trip Instantâneo de Fase (50) | Sim
Trip Temporizado de Fase (51) | Sim
Trip de Neutro (51N) | Sim
Trip de Sequência Negativa (51Q) | Sim
Trip de Sobre/Subfrequência (81U/O) | Sim
Trip por Falha de Disjuntor (50/62BF) | Sim
Botões de Comando
Abrir/Fechar Religador | Sim
Bloquear/Desbloquear Linha Viva | Sim
Bloquear/Desbloquear Modo Chave | Sim
Comando Local/Remoto | Sim
Bloquear/Desbloquear Neutro ou SEF | Sim
Bloquear/Desbloquear Carga Fria | Sim
Display
Correntes nas Fases A, B e C | Sim
Corrente de Neutro | Sim
Tensões de Linha VAB, VBC e VCA (Lado Fonte e Lado Carga) | Sim
Frequência | Sim
Registro da Corrente de Falta mais Recente | Sim
PROCESSAMENTO
Frequência de Amostragem Mínima | 960 Hz (16 amostras por ciclo) para fundamental em 60 Hz)
COMUNICAÇÃO
Interfaces
USB/Ethernet | Sim
RS232 | Sim
Elétrico/Ethernet | Sim
Quantidade | 2
Padrão IEEE 802.3 | Sim
Velocidade Mínima | 100 Mmps
Protocolo TCP/IP | Sim
Cartão de Expansão | Sim
ENTRADAS E SAÍDAS
Entradas Analógicas
Corrente | 4
Tensão | 6
Entradas Digitais
Nº Entradas (No Mínimo) | 6
Saídas Digitais
Tipo | Contato Seco
Nº Saídas (No Mínimo) | 4
CONDIÇÕES OPERACIONAIS
Limites de Temperatura | (-10,70) °C
Alimentação de Controle | (90, 240) VCA
SOFTWARE E EXTENSÕES
Acesso IED
Local
Escrita (parametrização de unidades de proteção e controle) | Sim
Leitura (dados de medição, proteção e controle, registro de eventos, oscilografias) | Sim
Visualização (visualização de variáveis de medição em tempo real, oscilografias, eventos) | Sim
Exportação (dados de medição, proteção e controle, registro de eventos, oscilografias) | Sim
Remoto
Escrita (parametrização de unidades de proteção e controle) | Sim
Leitura (dados de medição, proteção e controle, registro de eventos, oscilografias) | Sim
Visualização (visualização de variáveis de medição em tempo real, oscilografias, eventos) | Sim
Exportação (dados de medição, proteção e controle, registro de eventos, oscilografias) | Sim
Parametrização
Implementação de Ajustes de Proteção | Sim
Implementação de Equações Lógicas | Sim
Uso de Protocolos de Comunicação | Sim
RECURSOS LÓGICOS
Expressões Algébricas Básicas
Adição,subtração,multiplicação e divisão | Sim
Unidades Lógicas Disponíveis
E, OU, NOT, Rising/Falling Edge Detection, Flip-Flops RS | Sim
Temporizadores | Sim
Comparadores | Sim
Programação de Lógicas
Variáveis Disponíveis (com possibilidade de temporização) | Sim
REGISTRO E VISUALIZAÇÃO DE DADOS
Registro de Medições | Sim
Registro de Oscilografias | Sim
Registro de Eventos | Sim
EXPORTAÇÃO DE DADOS
Oscilografias
Tensão | Sim
Corrente | Sim
Sinais Digitais | Sim
Tempo de Pré-Falta | 2 Ciclos
Gravação | 8 Ciclos
Sequência de Eventos
Resolução | 1 ms
2- PARTE CONSTRUTIVA - REQUISITOS DE PROTEÇÃO E CONTROLE
PINTURA
Externa | Conforme item 6.1.1.1
Interna | Conforme item 6.1.1.2
GALVANIZAÇÃO
NBR 6323, NBR 7414, ASTM | Sim
Espessura Mínima | 86 µm
TANQUE/CAIXA MECANISMO
Material de Fabricação | Sim
Grau de Proteção | IP55
Sapatas | 4
Terminais | Blindados
CABOS: TANQUE /MECANISMO/CONTROLE
Tipo | Blindados
Terminais | Plug-in Machos
Comprimento | Medição e Alimentação: 10 m. Demais Cabos: 3 m.
OLHAIS DE SUSPENSÃO
Nº Olhais | 4
SUPORTE PARA MONTAGEM
Instalação em Poste duplo T | Sim
IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS FONTE/CARGA
Bucha Horizontal | Fonte
Bucha Vertical | Carga
Identificação das Fases | Sim
CONECTORES TERMINAIS
Conectores de Aterramento
Seção | 16-120 mm²
Material | Sim
Fixação | Sim
Conectores Terminais
Material | Sim
Tipo | Sim
Seção de Cabo | 35-240 mm²
Cabo de Alumínio CAA 336.4 MCM | Sim
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
Informações de Placa | Sim
Diagrama Funcional | Sim
MECANISMO DE INTERRUPÇÃO
Tipo | Ampolas a Vácuo
MEIO ISOLANTE
Material Polimérico | Sim
MATERIAL POLIMÉRICO
Ensaios | Sim
FERRAGENS
Parafusos externos, Arruelas e Porcas | ABNT NBR 6323
RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO
Alimentação | 220 VCA
Faixa de Operação Termostato | 10 - 120 °C
Alarme de Indicação Remota | Sim
CABINE DE CONTROLE
Material | Aço Inoxidável, Inox ou Alumínio
Grau de Proteção Externamente | IP55
Grau de Proteção Interna | IP65
Conector para Cabos | Plug-ing "machos"
Instalação em Poste duplo T | Sim
Conector de Aterramento | Cabos de 35-120 mm²
Fixação do Relé | Sim
Chave Fim de Curso | Sinalização de Abertura da Porta
Soquete para Iluminação 220 VCA ou Trilhas de Led | Sim
Tomada 220 VCA | Sim
Tomada Alimentação da Resistência de Aquecimento e Bateria | Sim
DISPOSITIVO MECÂNICO DE ABERTURA MANUAL
Alavanca Amarela | Sim
INDICADOR DE POSIÇÃO DE CONTATOS
Indicação Visual do Estado do Equipamento | Sim
ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA
Temperatura mínima dos materiais isolantes a seco | 155°C
TOMADA AUXILIAR
2P+T | 220 VCA
TRANSFORMADOR DE CORRENTE
Tipo | Bucha
Proteção
Curvas de Saturação | Sim
Extatidão | Sim
Características Elétricas | Sim
Medição
Curvas de Saturação | Sim
Extatidão | Sim
Características Elétricas | Sim
Is | 1A
Instalação | Lado Fonte
NBR 6856 | Sim
Indicação de Polaridade e Códigos Terminais | Sim
TRANSFORMADORES DE POTENCIAL
Quantidade de TP's / Sensor de Tensão | 6
BATERIAS
Elementos | 12V/12Ah
Mês e Ano de Fabricação | Sim
Garantia | 2 Anos
Catálogos | Informações Técnicas, Curvas de Carga e Descarga
Conectores | Faston
Disjuntor de Proteção | Sim
CARREGADOR DE BATERIAS
Controle de Corrente | Sim
Controle de Tensão | Sim
Alarmes de Autosupervisão | Sim
Falta de CA | Sim
Tensão > 29 V | Sim
Tensão < 22V | Sim
Desconexão | Tensão < 19 V
CONTADORES DE ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO (CONTROLE)
N° Contadores | 4
N° Dígitos | 4
FIAÇÃO E CONEXÕES
Identificação | Anilhas
Sinalização | 1.5 mm²
Comando | 2.5 mm²
Medição | 2.5 mm²
Alimentação CC | Sim
Conexões CA | Sim
Conexões Devem Passar por Borneiras | Sim
Terminais dos TCS | Tipo Olhal
CABOS DE COMUNICAÇÃO
Comprimento | 10 - 15 m
Anexo VI- Folha de Dados - ET.019.EQTL - Religadores Trifásicos de 15kV,24,2kV e 36,2kV