## Ensaios de Rotina
ANEXO I - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES - PIT - ENSAIOS DE RECEBIMENTO ET.00101.EQTL - Haste de aterramento e Acessórios Revisão 01 - 2023
Fabricante: | [9 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [9 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [9 empty] | Quantidade:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  |  | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS |  | PERCENTUAL DE AMOSTRA | DETALHES |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Inspeção Visual Geral |  |  | Embalagem e acondicionamento conforme item 5.5 |  | Conforme TABELA 1 – Plano de Amostragem para os Ensaios de Recebimento
2 |  |  |  | Existência de fissuras, rachaduras ou quaisquer outras imperfeições no revestimento de cobre.
3 |  |  |  | Superfície irregular, empenos ou mossas nas hastes de aterramento aço-cobreadas.
4 |  |  |  | Falhas nos fios de rosca das hastes rosqueadas.
5 |  |  |  | Falta ou inadequação dos seus acessórios.
6 |  |  |  | Incorreta identificação das hastes de aterramento aço-cobreadas e ou dos acessórios.
7 | Verificação dimensional |  |  | Verificar os dados dimensionais constantes nas tabelas de dados dimensionais das hastes e acessórios. ( Tabela 2 - Tabela 3 e Tabela 4)
8 | Espessura de revestimento do cobre |  |  | Verificação do revestimento de cobre da haste de aterramento aço-cobreada, em pelo menos três pontos da haste, que não deve ser inferior a 0,254 mm.
9 | Aderência do revestimento de cobre |  |  | Realizar ensaios de aderência do revestimento de cobre conforme NBR13571.
Tipo da Inspeção |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor | A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável | [5 empty] | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) responsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis
ASSINATURA CONCESSIONÁRIA |  | _________________________________________ |  |  | ASSINATURA FORNECEDOR |  |  |  | _______________________________________________
'