## ANEXO I - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00174.EQTL - Fio e cabo de aço cobreado Revisão 02 - 2024
DISTRIBUIDORA | [6 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [6 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [6 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [6 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [6 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [6 empty] | CEA
QUANTIDADE | [6 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS |  | ABNT NBR 8120 e ABNT NBR 8121
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Aplicação do material |  | - | Aterramento de equipamentos e estruturas de redes e linhas de distribuição
2 | Material do núcleo |  | - | Aço
3 | Material do revestimento |  | - | Cobre eletrolítico
| Tipo |  | - | LCA
| Tempera |  | - | Meio Dura
| Condutividade IACS |  | % | 40, 53
4 | Seção |  | mm² | 6, 16, 21, 35, 50, 70, 95, 120
6 | Número de fios |  | - | 1, 3, 7
7 | Diâmetro do fio |  | mm | 2,91; 4,62; 5,19; 3,67; 3; 3,45; 4,12
8 | Diâmetro do cabo |  | mm | 7,91; 9; 10,35; 12,36; 13,86
9 | Carga de ruptura |  | daN | 186, 469, 592, 846, 1158, 1532, 2185, 2747
10 | Resistência elétrica |  | Ω/km | 6,481; 2,571; 2,037; 1,379; 0,667; 0,504; 0,354; 0,281
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica