## Planilha1
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ATERRAMENTO COMPL 1HASTE LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ATERRAMENTO COMPLETO COM A UTILIZACAO DE 1 HASTE, EXCETO PARA CERCA, COM QUALQUER TIPO DE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUI: INSTALAR ELETRODUTO (QUANDO NECESSARIO), DESCER FIO CONDUTOR, QUEBRAR CALCADA (QUANDO NECESSARIO), ABRIR/FECHAR BURACO/VALA COM TERRA, CRAVAR HASTE (DEVE ESTAR A 50CM DA SUPERFICIE E A 1 METRO DE DISTANCIA DO POSTE), CONECTAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO A HASTE E AO NEUTRO/ ESTRUTURA/ ESTAI/ MENSAGEIRO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR ELETRODUTO, SE NECESSÁRIO;
• QUEBRAR CALÇADA, SE NECESSÁRIO;
• ABRIR/FECHAR BURACO/VALA COM TERRA;
• CRAVAR HASTE (DEVE ESTAR A 50CM DA SUPERFICIE E A 1 METRO DE DISTANCIA DO POSTE);
• DESCER DO FIO CONDUTOR E CONECTAR AO NEUTRO E HASTE, INCLUI CONEXÕES;
• MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ATERRAMENTO COMPL 5-8HASTE LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ATERRAMENTO COMPLETO COM A UTILIZACAO DE 5 A 8 HASTES, EXCETO PARA CERCA, COM QUALQUER TIPO DE HASTE DE ATERRAMENTO. INCLUI: INSTALAR ELETRODUTO (QUANDO NECESSARIO), DESCER FIO CONDUTOR, QUEBRAR CALCADA (QUANDO NECESSARIO), ABRIR/FECHAR BURACO/VALA COM TERRA, CRAVAR HASTE (DEVE ESTAR A 50CM DA SUPERFICIE E A 1 METRO DE DISTANCIA DO POSTE), CONECTAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO A HASTE/LINHA DE TERRA E AO NEUTRO/ ESTRUTURA/ ESTAI/ MENSAGEIRO E FAZER LINHA TERRA, PARA CONEXAO DAS HASTES. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR ELETRODUTO, SE NECESSÁRIO;
• QUEBRAR CALÇADA, SE NECESSÁRIO;
• ABRIR/FECHAR BURACO/VALA COM TERRA;
• CRAVAR HASTE (DEVE ESTAR A 50CM DA SUPERFICIE E A 1 METRO DE DISTANCIA DO POSTE);
• DESCER DO FIO CONDUTOR E CONECTAR AO NEUTRO E HASTE, INCLUI CONEXÕES;
• FAZER LINHA TERRA, PARA CONEXÃO DAS HASTES;
• MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST 1HASTE ADICIONAL ATERRAMENTO LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR UMA HASTE ADICIONAL EM ATERRAMENTO, COM QUALQUER TIPO DE HASTE DE ATERRAMENTO. ESTA ATIVIDADE E UTILIZADA PARA REMUNERAR A MAIS A ATIVIDADE ATERRAMENTO, QUANDO ESTA INCLUI MAIS DE UMA HASTE DE ATERRAMENTO. INCLUI: QUEBRAR CALCADA (QUANDO NECESSARIO), ABRIR/FECHAR BURACO/VALA, CRAVAR HASTE (DEVE ESTAR A 50CM DA SUPERFICIE), INSTALAR ELETRODUTO (QUANDO NECESSARIO), INSTALAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO, CONECTAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO A HASTE EXISTENTE E A ADICIONAL, REALIZAR AS INTERLIGACOES E CONEXOES NECESSARIAS. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR ELETRODUTO, SE NECESSÁRIO;
• QUEBRAR CALÇADA, SE NECESSÁRIO;
• ABRIR/FECHAR BURACO/VALA COM TERRA;
• CRAVAR HASTE (DEVE ESTAR A 50CM DA SUPERFÍCIE);
• INSTALAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO;
• CONECTAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO A HASTE EXISTENTE E A ADICIONAL;
• REALIZAR AS INTERLIGACOES E CONEXOES NECESSÁRIAS;
• MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST FIO TERRA LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR O FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO (FIO TERRA) PARA RECOMPOSICAO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. INCLUI: INSTALAR FIO CONDUTOR E CONEXAO DO CABO A(S) HASTE(S) DO SISTEMA DE ATERRAMENTO, AMARRACAO E FIXACAO DO CABO NO POSTE E INTERLIGACAO COM OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DA REDE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• INSTALAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO;
• REALIZAR AS INTERLIGACOES E CONEXOES NECESSÁRIAS.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST SECCION E ATERRAM CERCA LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO DE CERCA, COM QUALQUER TIPO DE HASTE DE ATERRAMENTO. INCLUI: SECCIONAR O ARAME, INSTALAR O SECCIONADOR PREFORMADO, INSTALAR O FIO DE ATERRAMENTO COM PREFORMADO, ABRIR/FECHAR BURACO, CRAVAR HASTE DE ATERRAMENTO, FIXAR CONDUTOR DE ATERRAMENTO NA CERCA E HASTE ATRAVES DE CONECTORES, CONEXOES E TENSIONAMENTO DO ARAME DA CERCA CONFORME INSTRUCAO ESPECIFICA. ESTA ATIVIDADE E REMUNERADA POR CADA PONTO DE SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO. EXEMPLO: SE A REDE PASSA TRANSVERSAL A UMA CERCA, ESTA SERA SECCIONADA E ATERRADA EM DOIS PONTOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• SECCIONAR O ARAME;
• INSTALAR O SECCIONADOR PREFORMADO;
• INSTALAR O FIO DE ATERRAMENTO COM PREFORMADO;
• ABRIR/FECHAR BURACO PARA CRAVAR A HASTE;
• CRAVAR HASTE DE ATERRAMENTO;
• FIXAR CONDUTOR DE ATERRAMENTO A CERCA E HASTE ATRAVÉS DE CONECTORES;
• CONEXOES E TENSIONAMENTO DO ARAME DA CERCA CONFORME INSTRUCAO ESPECIFICA.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET SECCION E ATERRAM CERCA LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO DE CERCA, COM QUALQUER TIPO DE HASTE DE ATERRAMENTO, ATRAVES DE UM CONJUNTO DE MATERIAIS. INCLUI: RETIRAR SECCIONAMENTO DO ARAME, O SECCIONADOR PREFORMADO, O FIO DE ATERRAMENTO COM PREFORMADO, CONEXOES E TENSIONAR DO ARAME DA CERCA CONFORME INSTRUCAO ESPECIFICA. ESTA ATIVIDADE E REMUNERADA POR CADA PONTO DE SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO. EXEMPLO: SE A REDE PASSA TRANSVERSAL A UMA CERCA, ESTA SERA SECCIONADA E ATERRADA EM DOIS PONTOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR SECCIONAMENTO DO ARAME;
• RETIRAR O SECCIONADOR PREFORMADO;
• RETIRAR O FIO DE ATERRAMENTO COM PREFORMADO;
• RETIRAR AS CONEXÕES E E TENSIONAR O ARAME DA CERCA.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST CHAVE FUSIVEL RELIG LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR UMA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO, VERIFICANDO AS CONDICOES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR CHAVE FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, ELO E CONEXAO A REDE. NECESSARIO VERIFICAR CONDICOES GERIAS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS;
• INSTALAR CHAVE COM O SUPORTE;
• INSTALAR OS ELOS FUSÍVEIS;
• REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE;
• INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES;
• LIGAR A REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES);
• NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET CHAVE FUSIVEL RELIG LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR UMA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO, VERIFICANDO AS CONDICOES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: RETIRAR CHAVE FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSORIOS DE FIXACAO E DESCONEXAO A REDE. NECESSARIO VERIFICAR CONDICOES GERIAS DA ESTRTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• RETIRAR CHAVE COM O SUPORTE;
• NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS;
• RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES;
• DESCONECTAR DA REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES);
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 1/2F LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS) EM REDE MONOFASICA OU BIFASICA (1F OU 2F), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA DO 2° NIVEL, 1 CRUZETA TIPO T, ISOLADOR PILAR (QUANDO NECESSARIO), 1 OU 2 CHAVES FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, GRAMPO, ELO E CONEXAO A REDE. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1° NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• INSTALAR UMA CRUZETA TIPO T;
• INSTALAR UMA OU DUAS CHAVES RELIGADORA COM O SUPORTE;
• INSTALAR DOS ELOS FUSÍVEIS;
• REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE;
• INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES;
• LIGAR A REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES);
• NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 1/2F LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS) EM REDE MONOFASICA OU BIFASICA (1F OU 2F), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA DO 2° NIVEL, 1 CRUZETA TIPO T, ISOLADOR PILAR (QUANDO NECESSARIO), 1 OU 2 CHAVES FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, GRAMPO, ELO E DESCONEXAO A REDE. NAO INCLUI A RETIRARDA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1° NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• RETIRAR UMA CRUZETA TIPO T;
• RETIRAR UMA OU DUAS CHAVES RELIGADORA COM O SUPORTE;
• RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES;
• DESCONCTAR DA REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES);
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 3F LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS) EM REDE TRIFASICA (3F), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA DO 2° NIVEL, 2 CRUZETAS MEIO BECO, 3 ISOLADORES PILAR, 3 CHAVES FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, GRAMPO, ELO E CONEXAO A REDE. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1° NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• INSTALAR DUAS CRUZETAS MEIO BECO;
• INSTALAR TRÊS CHAVES RELIGADORA COM O SUPORTE;
• INSTALAR DOS ELOS FUSÍVEIS;
• INSTALAR TRÊS ISOLADORES PILAR;
• REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE;
• INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES;
• LIGAR A REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES);
• NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR CP CHAVE FUSIVEL RELIG 3F LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA CHAVE FUSIVEL RELIGADORA (1 FASE COM 3 CARTUCHOS) EM REDE TRIFASICA (3F), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA DO 2° NIVEL, 2 CRUZETAS MEIO BECO, 3 ISOLADORES PILAR, 3 CHAVES FUSIVEL RELIGADORA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, ELO E DESCONEXAO A REDE. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1° NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• RETIRAR DUAS CRUZETAS MEIO BECO;
• RETIRAR TRÊS CHAVES RELIGADORA COM O SUPORTE;
• RETIRAR TRÊS ISOLADORES PILAR;
• RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES;
• DESCONCTAR DA REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES);
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST CHAVE FUSIVEL 15/25KV LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR UMA CHAVE FUSIVEL 15/25KV, VERIFICANDO AS CONDICOES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR CHAVE FUSIVEL COM ACESSORIOS DE FIXACAO, ELO, JUMPER E CONEXAO A REDE. NECESSARIO VERIFICAR CONDICOES GERIAS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS;
• INSTALAR CHAVE COM O SUPORTE;
• INSTALAR OS ELOS FUSÍVEIS;
• REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE;
• INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES;
• LIGAR A REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES);
• NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET CHAVE FUSIVEL 15/25KV LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR UMA CHAVE FUSIVEL 15/25KV, VERIFICANDO AS CONDICOES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: RETIRAR CHAVE FUSIVEL COM ACESSORIOS DE FIXACAO, ELO, JUMPER E CONEXAO A REDE. NECESSARIO VERIFICAR CONDICOES GERIAS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• RETIRAR CHAVE COM O SUPORTE;
• NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS;
• RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES;
• DESCONECTAR DA REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES);
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST CHAVE FUSIVEL 34,5KV LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR UMA CHAVE FUSIVEL 34,5KV, VERIFICANDO AS CONDICOES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR CHAVE FUSIVEL COM ACESSORIOS DE FIXACAO, ELO, JUMPER E CONEXAO A REDE. NECESSARIO VERIFICAR CONDICOES GERIAS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS;
• INSTALAR CHAVE COM O SUPORTE;
• INSTALAR OS ELOS FUSÍVEIS;
• REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE;
• INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES;
• LIGAR A REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES);
• NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET CHAVE FUSIVEL 34,6KV LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR UMA CHAVE FUSIVEL 34,5KV, VERIFICANDO AS CONDICOES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: RETIRAR CHAVE FUSIVEL COM ACESSORIOS DE FIXACAO, ELO, JUMPER E CONEXAO A REDE. NECESSARIO VERIFICAR CONDICOES GERIAS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• RETIRAR CHAVE COM O SUPORTE;
• NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS;
• RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES;
• DESCONECTAR DA REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES);
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST CHAVE FACA LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR UMA CHAVE SECCIONADORA MONOPOLAR (FACA), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO, VERIFICANDO AS CONDICOES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR CHAVE FACA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, JUMPER E CONEXAO A REDE. NECESSARIO VERIFICAR CONDICOES GERIAS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS;
• INSTALAR CHAVE COM O SUPORTE;
• REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE;
• INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES;
• LIGAR A REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES);
• NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET CHAVE FACA LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR UMA CHAVE SECCIONADORA MONOPOLAR (FACA), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO, VERIFICANDO AS CONDICOES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: RETIRAR CHAVE FACA COM ACESSORIOS DE FIXACAO, JUMPER E CONEXAO A REDE. NECESSARIO VERIFICAR CONDICOES GERIAS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• RETIRAR CHAVE COM O SUPORTE;
• NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS;
• RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES;
• DESCONECTAR DA REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES);
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST CHAVE BY-PASS LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR UMA CHAVE BY-PASS, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO, VERIFICANDO AS CONDICOES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR CHAVE BY-PASS COM ACESSORIOS DE FIXACAO, JUMPER E CONEXAO A REDE. NECESSARIO VERIFICAR CONDICOES GERIAS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS;
• INSTALAR CHAVE COM O SUPORTE;
• REGULAR OS CONTATOS DA CHAVE;
• INSTALAR OS JUMPER E CONEXÕES;
• LIGAR A REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES);
• NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET CHAVE BY-PASS LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR UMA CHAVE BY-PASS, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO, VERIFICANDO AS CONDICOES GERAIS DA ESTRUTURA. INCLUI: INSTALAR CHAVE BY-PASS COM ACESSORIOS DE FIXACAO, JUMPER E CONEXAO A REDE. NECESSARIO VERIFICAR CONDICOES GERIAS DA ESTRUTURA (NIVELAR, APERTAR, ETC). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• RETIRAR CHAVE COM O SUPORTE;
• NIVELAR AS ESTRUTURAS/CRUZETAS;
• RETIRAR OS JUMPER E CONEXÕES;
• DESCONECTAR DA REDE DESENERGIZADA (CONEXÕES);
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ELO FUSIVEL LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ELO FUSIVEL E/OU CARTUCHO. INCLUI: ABRIR E FECHAR DE CHAVES, EM UMA MESMA ESTRUTURA, INSTALAR ELO FUSIVEL E/OU CARTUCHO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR E FECHAR CHAVE, CASO NECESSÁRIO;
• INSTALAR ELO FUSÍVEL OU CARTUCHO;
• VERIFICAR ATÉ 9 CARTUCHOS E SUBSTITUIR ELO FUSÍVEL, QUANDO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ELO FUSIVEL LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ELO FUSIVEL E/OU CARTUCHO. INCLUI: ABRIR E FECHAR DE CHAVES, EM UMA MESMA ESTRUTURA, RETIRAR ELO FUSIVEL E/OU CARTUCHO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR E FECHAR CHAVE, CASO NECESSÁRIO;
• RETIRAR ELO FUSÍVEL OU CARTUCHO;
• VERIFICAR ATÉ 9 CARTUCHOS E SUBSTITUIR ELO FUSÍVEL, QUANDO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| OPERAR CHAVE/GRAMPO LV LM | CONJUNTO
Texto Completo: | OPERAR (ABRIR E FECHAR) CHAVES (FUSIVEL/FACA/TRIPOLARES) OU GRAMPOS DE LINHA VIVA. INCLUI: ABRIR E FECHAR CHAVES, EQUIPAMENTOS OU GRAMPOS DE LINHA VIVA, EM UMA MESMA ESTRUTURA, COM OBJETIVO DE MANOBRAS PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO. INCLUI A SUBSTITUICAO DE ELOS FUSIVEIS E/OU CARTUCHOS CASO NECESSARIO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• OPERAR A REDE DE DISTRIBUIÇÃO;
• ABRIR E FECHAR CHAVE, CASO NECESSÁRIO;
• ABRIR E FECHAR GRAMPO DE LINHA VIVA, CASO NECESSÁRIO;
• SUBSTITUIR ELO FUSÍVEL OU CARTUCHO, CASO NESESSÁRIO;
• APLICAR PASTA ANTI-ÓXIDA NOS CONTATOS;
• VERIFICAR ATÉ 9 CARTUCHOS E SUBSTITUIR ELO FUSÍVEL, NO CASO DE CHAVE FUSIVEL, QUANDO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST SENSOR FALTA LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR SENSOR DE FALTA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO E NUMERO DE FASES. INCLUI: INSTALAR SENSOR DE FALTA NA REDE DE MEDIA TENSAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR SENSOR DE FALTA DA REDE MT.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET SENSOR FALTA LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR SENSOR DE FALTA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO E NUMERO DE FASES. INCLUI: RETIRAR SENSOR DE FALTA NA REDE DE MEDIA TENSAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR SENSOR DE FALTA DA REDE MT.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR CP SENSOR FALTA POSTE LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA SENSOR DE FALTA EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO E NUMERO DE FASES. INCLUI: INSTALAR SENSOR DE FALTA EM UMA, DUAS OU TRES FASES, CONTROLE DO SENSOR, SUPORTE T, CHAVE FUSIVEL, FERRAGENS, ELETRODUTO, JUMPER, GRUAMPO LV, CONEXOES, TRANSFORMADOR OU TP MONOFASICO, PARA-RAIOS DE MT E BT, SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO E A PLACA DE IDENTIFICACAO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR UM, DOIS OU TRÊS SENSORES DE FALTA, DE ACORDO COM O NÚMERO DE FASES;
• INSTALAR TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE COM PARA-RAIOS BT E MT E INTERLIGAÇÕES;
• INSTALAR CONTROLE COM O SUPORTE E INTERLIGAÇÕES;
• INSTALAR SUPORTE TIPO T COM CHAVE FUSÍVEL;
• INSTALAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS;
• INSTALAR E CONECTAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 8 HASTES E CONEXÃO EXOTÉRMICA;
• MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA;
• INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR CP SENSOR FALTA POSTE LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA SENSOR DE FALTA EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO E NUMERO DE FASES. INCLUI: RETIRAR SENSOR DE FALTA EM UMA, DUAS OU TRES FASES, CONTROLE DO SENSOR, SUPORTE T, CHAVE FUSIVEL, FERRAGENS, ELETRODUTO, JUMPER, GRUAMPO LV, CONEXOES, TRANSFORMADOR OU TP MONOFASICO, PARA-RAIOS DE MT E BT, E DESCONECTAR E RETIRAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR UM, DOIS OU TRÊS SENSORES DE FALTA, DE ACORDO COM O NÚMERO DE FASES;
• RETIRAR TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE COM PARA-RAIOS BT E MT E INTERLIGAÇÕES;
• RETIRAR CONTROLE COM O SUPORTE E INTERLIGAÇÕES;
• RETIRAR SUPORTE TIPO T COM CHAVE FUSÍVEL;
• RETIRAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS;
• DESCONECTAR SISTEMA DE ATERRAMENTO E RETIRAR FIO CONDUTOR;
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST RELIGADOR 1F LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR RELIGADOR MONOFASICO EM POSTE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR O RELIGADOR COM SUPORTE, INSTALAR CONTROLE, CONECTAR AO CONTROLE, TRANSFORMADOR E/OU TP, CHAVES E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR RELIGADOR 1F COM SUPORTE;
• INSTALAR CONTROLE COM O SUPORTE;
• CONECTAR AO CONTROLE, TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL;
• CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET RELIGADOR 1F LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR RELIGADOR MONOFASICO EM POSTE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR O RELIGADOR COM SUPORTE, RETIRAR CONTROLE, DESCONECTAR AO CONTROLE, TRANSFORMADOR E/OU TP, CHAVES E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR RELIGADOR 1F COM SUPORTE;
• RETIRAR CONTROLE COM O SUPORTE;
• DESCONECTAR AO CONTROLE, TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL;
• DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO;
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR CP RELIGADOR 1F LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RELIGADOR MONOFASICO EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR RELIGADOR 1F, CRUZETA COM CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS MT, TRANSFORMADOR DT E/OU TP, CONTROLE DO RELIGADOR, COM SUAS ESTRUTURAS DE SUSTENTACAO, JUMPER E CONEXOES NECESSARIAS A REDE, E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO (5 HASTES). MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR RELIGADOR 1F COM SUPORTE;
• INSTALAR TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE;
• INSTALAR CONTROLE COM O SUPORTE;
• INSTALAR CRUZETA COM CHAVE FUSÍVEL E PARA-RAIOS;
• INSTALAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS;
• INSTALAR E CONECTAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 5 HASTES;
• MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA;
• INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR CP RELIGADOR 1F LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RELIGADOR MONOFASICO EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR RELIGADOR 1F, CRUZETA COM CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS MT, TRANSFORMADOR DT E/OU TP, CONTROLE DO RELIGADOR, COM SUAS ESTRUTURAS DE SUSTENTACAO, JUMPER E CONEXOES NECESSARIAS A REDE, DESCONECTAR E RETIRAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO, DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR RELIGADOR 1F COM SUPORTE;
• RETIRAR TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE;
• RETIRAR CONTROLE COM O SUPORTE;
• RETIRAR CRUZETA COM CHAVE FUSÍVEL E PARA-RAIOS;
• RETIRAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS;
• DESCONECTAR SISTEMA DE ATERRAMENTO E RETIRAR FIO CONDUTOR;
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR RELIGADOR/SECCIONADOR TRIFASICO EM POSTE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR O RELIGADOR/SECCIONADOR COM SUPORTE, INSTALAR CONTROLE, CONECTAR AO CONTROLE, TRANSFORMADOR E/OU TP, CHAVES E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR RELIGADOR/SECCIONADOR 3F COM SUPORTE;
• INSTALAR CONTROLE COM O SUPORTE;
• CONECTAR AO CONTROLE, TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL;
• CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR RELIGADOR/SECCIONADOR TRIFASICO EM POSTE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR O RELIGADOR/SECCIONADOR COM SUPORTE, RETIRAR CONTROLE, DESCONECTAR AO CONTROLE, TRANSFORMADOR E/OU TP, CHAVES E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR RELIGADOR/SECCIONADOR 3F COM SUPORTE;
• RETIRAR CONTROLE COM O SUPORTE;
• DESCONECTAR AO CONTROLE, TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL;
• DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO;
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR CP RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RELIGADOR/SECCIONADOR TRIFASICO EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR O RELIGADOR/SECCIONADOR, TRANSFORMADOR DT E/OU TP, CONTROLE DO RELIGADOR, COM SUAS ESTRUTURAS DE SUSTENTACAO E CONEXOES CORRESPONDENTES, E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. INSTALAR CRUZETAS (2NIVEL), CHAVE BY PASS, CHAVE FUSIVEL, PARA-RAIOS MT, JUMPER E CONEXOES NECESSARIAS A REDE, EQUIPAMENTOS E ATERRAMENTO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR RELIGADOR/SECCIONADOR 3F COM SUPORTE;
• INSTALAR TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE;
• INSTALAR CONTROLE COM O SUPORTE;
• INSTALAR CRUZETAS;
• INSTALAR CHAVES BY PASS E FUSÍVEL;
• INSTALAR PARA-RAIOS MT;
• INSTALAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS;
• INSTALAR E CONECTAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 8 HASTES E CONEXÃO EXOTÉRMICA;
• MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA;
• INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR CP RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RELIGADOR/SECCIONADOR TRIFASICO EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR O RELIGADOR/SECCIONADOR, TRANSFORMADOR DT E/OU TP, CONTROLE DO RELIGADOR, RETIRAR SUAS ESTRUTURAS DE SUSTENTACAO E CONEXOES CORRESPONDENTES, E DESCONECTAR E RETIRAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO. RETIRAR CRUZETAS (2NIVEL), CHAVE BY PASS, CHAVE FUSIVEL, PARA-RAIOS MT, JUMPER E CONEXOES NECESSARIAS A REDE, EQUIPAMENTOS E ATERRAMENTO. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO, DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR RELIGADOR/SECCIONADOR 3F COM SUPORTE;
• RETIRAR TRANSFORMADOR DT E/OU TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE;
• RETIRAR CONTROLE E CONEXÕES;
• RETIRAR CRUZETAS;
• RETIRAR CHAVES BY PASS E FUSÍVEL;
• RETIRAR PARA-RAIOS MT;
• RETIRAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS;
• DESCONECTAR SISTEMA DE ATERRAMENTO E RETIRAR FIO CONDUTOR;
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST REGULADOR TENSAO POSTE/PLATAF LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR REGULADOR DE TENSAO, EM POSTE OU PLATAFORMA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR O REGULADOR DE TENSAO COM SUPORTE, CONECTAR AO CONTROLE, CHAVES E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR REGULADOR COM SUPORTE;
• CONECTAR AO CONTROLE E CHAVES;
• CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET REGULADOR TENSAO POSTE/PLATAF LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR REGULADOR DE TENSAO, EM POSTE OU PLATAFORMA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR O REGULADOR DE TENSAO COM SUPORTE, DESCONECTAR AO CONTROLE, TRANSFORMADOR E/OU TP, CHAVES E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR REGULADOR COM SUPORTE;
• DESCONECTAR AO CONTROLE E CHAVES;
• DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR CP BCO REGULADOR PLATAFORMA LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA BANCO REGULADOR DE TENSAO EM PLATAFORMA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR 3 REGULADORES DE TENSAO, VIGAS METALICAS DE SUSTENTACAO DOS REGULADORES E CHAVES (2° E 3° NIVEIS), CONTROLE E INTERLIGACOES (QUANDO NECESSARIO), CHAVE FACA, PARA-RAIOS, ISOLADOR, CONEXOES/JUMPER E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR VIGAS METÁLICAS;
• INSTALAR E FIXAR 3 REGULADORES DE TENSÃO;
• INSTALAR AS CHAVES, ISOLADORES E PARA-RAIOS;
• INSTALAR JUMPER E CONEXÕES;
• INSTALAR CONTROLE E CONEXÕES;
• INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 8 HASTES E CONEXÃO EXOTÉRMICA;
• MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA;
• INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR CP BCO REGULADOR PLATAFORMA LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA BANCO REGULADOR DE TENSAO EM PLATAFORMA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR 3 REGULADORES DE TENSAO, VIGAS METALICAS DE SUSTENTACAO DOS REGULADORES E CHAVES (2° E 3° NIVEIS), CONTROLE E INTERLIGACOES (QUANDO NECESSARIO), CHAVE FACA, PARA-RAIOS, ISOLADOR, DESCONECTAR JUMPER E DESCONECTAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS. TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR VIGAS METÁLICAS;
• RETIRAR 3 REGULADORES DE TENSÃO;
• RETIRAR AS CHAVES, ISOLADORES E PARA-RAIOS;
• RETIRAR JUMPER E CONEXÕES;
• RETIRAR CONTROLE E CONEXÕES;
• DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO;
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR CP BCO REGULADOR POSTE LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA BANCO REGULADOR DE TENSAO EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR 3 REGULADORES DE TENSAO COM SUPORTE, CONTROLE E INTERLIGACOES (QUANDO NECESSARIO), CRUZETAS, CHAVE BY-PASS, CHAVE FACA, ISOLADOR, CONEXOES/JUMPER E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR CRUZETAS;
• INSTALAR 3 REGULADORES DE TENSÃO COM SUPORTE;
• INSTALAR CHAVES BY-PASS, CHAVE FACA E ISOLADORES;
• INSTALAR JUMPER E CONEXÕES;
• INSTALAR CONTROLE E CONEXÕES;
• INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 8 HASTES E CONEXÃO EXOTÉRMICA;
• MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA;
• INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR CP BCO REGULADOR POSTE LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA BANCO REGULADOR DE TENSAO EM POSTE, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR 3 REGULADORES DE TENSAO COM SUPORTE, CONTROLE E INTERLIGACOES (QUANDO NECESSARIO), CRUZETAS, CHAVE BY-PASS, CHAVE FACA, ISOLADOR, DESCONECTAR JUMPER E DESCONECTAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR CRUZETAS;
• RETIRAR 3 REGULADORES DE TENSÃO COM SUPORTE;
• RETIRAR CHAVES BY-PASS, CHAVE FACA E ISOLADORES;
• RETIRAR JUMPER E CONEXÕES;
• RETIRAR CONTROLE E CONEXÕES;
• DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO;
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST CELULAR CAPACITOR LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR UMA OU DUAS CELULAS NO BANCO DE CAPACITOR, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR 1 OU 2 CELULAS CAPACITIVAS, ABRIR E/OU FECHAR GRAMPO DE LINHA VIVA, CONEXOES E LICACOES A REDE, CHAVES E PARA-RAIOS E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. ESTA ATIVIDADE E REMUNERADA POR FASE, INDEPENDENTE DO NUMERO DE CELULAS. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM). .
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR E/OU FECHAR GRAMPO DE LINHA VIVA;
• INSTALAR 1 OU 2 CÉLULAS CAPACITIVAS;
• CONECTAR A REDE, CHAVE FUSÍVEL/FACA, PARA-RAIOS;
• CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
ódigo SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET CELULAR CAPACITOR LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR UMA OU DUAS CELULAS NO BANCO DE CAPACITOR, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR 1 OU 2 CELULAS CAPACITIVAS, ABRIR E/OU FECHAR GRAMPO DE LINHA VIVA, DESCONECTAR LICACOES A REDE, CHAVES E PARA-RAIOS E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. ESTA ATIVIDADE É REMUNERADA POR FASE, INDEPENDENTE DO NUMERO DE CÉLULAS. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR E/OU FECHAR GRAMPO DE LINHA VIVA;
• RETIRAR 1 OU 2 CÉLULAS CAPACITIVAS;
• DESCONECTAR A REDE, CHAVE FUSÍVEL/FACA, PARA-RAIOS;
• DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR CP BCO CAPACITOR FIXO LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA BANCO DE CAPACITOR FIXO EM POSTE, DE QUALQUER POTENCIA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR 3 OU 6 CELULAS CAPACITIVAS, CRUZETAS, CHAVE FACA, CHAVE FUSIVEL, ISOLADOR, PARA-RAIOS, CONEXOES/JUMPER E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR CRUZETAS;
• INSTALAR 3 OU 6 CÉLULAS CAPACITIVAS;
• INSTALAR CHAVE FUSÍVEL, CHAVE FACA E ISOLADORES;
• INSTALAR JUMPER E CONEXÕES;
• INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 8 HASTES E CONEXÃO EXOTÉRMICA;
• MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA;
• INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR CP BCO CAPACITOR FIXO LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA BANCO DE CAPACITOR FIXO EM POSTE, DE QUALQUER POTENCIA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR 3 OU 6 CELULAS CAPACITIVAS, CRUZETAS, CHAVE FACA, CHAVE FUSIVEL, ISOLADOR, PARA-RAIOS, CONEXOES/JUMPER E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR CRUZETAS;
• RETIRAR 3 OU 6 CÉLULAS CAPACITIVAS;
• RETIRAR CHAVE FUSÍVEL, CHAVE FACA E ISOLADORES;
• RETIRAR JUMPER E CONEXÕES;
• DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR CP BCO CAPACITOR AUTOMATICO LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA BANCO DE CAPACITOR AUTOMATICO EM POSTE, DE QUALQUER POTENCIA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR 3 OU 6 CELULAS CAPACITIVAS COM SUPORTE, CONTROLE E INTERLIGACOES, CRUZETA, CHAVE A VACUO, TRAFO OU TP EM SUPORTE, PARA-RAIOS, CONEXOES/JUMPER E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR 3 OU 6 CÉLULAS CAPACITIVAS COM SUPORTE;
• INSTALAR CRUZETA COM CHAVE A VÁCUO;
• INSTALAR TRAFO OU TP COM O SUPORTE;
• INSTALAR CONTROLE, CAIXA DE INTERLIGAÇÃO E CONEXÕES;
• INSTALAR JUMPER E CONEXÕES;
• INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 8 HASTES E CONEXÃO EXOTÉRMICA;
• MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA;
• INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR CP BCO CAPACITOR AUTOMATICO LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA BANCO DE CAPACITOR AUTOMATICO EM POSTE, DE QUALQUER POTENCIA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR 3 OU 6 CELULAS CAPACITIVAS COM SUPORTE, CONTROLE E INTERLIGACOES, CRUZETA, CHAVE A VACUO, TRAFO OU TP EM SUPORTE, PARA-RAIOS, CONEXOES/JUMPER E FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR 3 OU 6 CÉLULAS CAPACITIVAS COM SUPORTE;
• RETIRAR CRUZETA COM CHAVE A VÁCUO;
• RETIRAR TRAFO OU TP COM O SUPORTE;
• RETIRAR CONTROLE, CAIXA DE INTERLIGAÇÃO E CONEXÕES;
• RETIRAR JUMPER E CONEXÕES;
• DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST TRAFO DT POSTE/PLATAF 1/2F LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO (FN OU FF), EM POSTE OU PLATAFORMA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, VERIFICAR/ALTERAR TAP, PARA-RAIOS (BT), ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSIVEL, CONEXAO AOS PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL;
• INSTALAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE;
• INSTALAR PARA-RAIOS (BT) E CONEXÕES;
• VERIFICAR E ALTERAR TAP, CASO NECESSÁRIO;
• CONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE FUSÍVEL, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT;
• CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET TRAFO DT POSTE/PLATAF 1/2F LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO (FN OU FF), EM POSTE OU PLATAFORMA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, PARA-RAIOS (BT), ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSIVEL, DESCONECTAR AOS PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL;
• RETIRAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE;
• RETIRAR PARA-RAIOS (BT) E CONEXÕES;
• CONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE FUSÍVEL, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT;
• DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST TRAFO DT POSTE/PLATAF 3F LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO (3F), EM POSTE OU PLATAFORMA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, VERIFICAR/ALTERAR TAP, PARA-RAIOS (BT), ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSIVEL, CONEXAO AOS PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL;
• INSTALAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE;
• INSTALAR PARA-RAIOS (BT) E CONEXÕES;
• VERIFICAR E ALTERAR TAP, CASO NECESSÁRIO;
• CONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE FUSÍVEL, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT;
• CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET TRAFO DT POSTE/PLATAF 3F LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO (3F), EM POSTE OU PLATAFORMA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, PARA-RAIOS (BT), ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSIVEL, DESCONECTAR AOS PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL;
• RETIRAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE;
• RETIRAR PARA-RAIOS (BT) E CONEXÕES;
• CONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE FUSÍVEL, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT;
• DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR CP TRAFO DT 1F FN LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO (FN), COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, VERIFICAR/ALTERAR TAP, PARA-RAIOS (BT E MT), CHAVE FUSIVEL (COM ELO) COM SUPORTE "T", GRAMPO LINHA VIVA, JUMPER, FERRAGENS, CONEXAO AOS PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE E CONEXÕES;
• INSTALAR CHAVE FUSÍVEL (COM ELO), SUPORTE T E CONEXÕES;
• INSTALAR PARA-RAIOS (BT E MT) E CONEXÕES;
• VERIFICAR E ALTERAR TAP, CASO NECESSÁRIO;
• INSTALAR GRAMPO DE LINHA VIVA;
• CONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE FUSÍVEL, PARA-RAIOS MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT;
• INSTALAR JUMPER, CONEXÕES E FERRAGENS NECESSÁRIAS;
• INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 5 HASTES E CONEXÕES;
• MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA;
• INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR CP TRAFO DT 1F FN LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO (FN), COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, PARA-RAIOS (BT E MT), CHAVE FUSIVEL (COM ELO) COM SUPORTE "T", GRAMPO LINHA VIVA, JUMPER, FERRAGENS, DESCONECTAR AOS PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE E CONEXÕES;
• RETIRAR CHAVE FUSÍVEL (COM ELO), SUPORTE T E CONEXÕES;
• RETIRAR PARA-RAIOS (BT E MT) E CONEXÕES;
• RETIRAR GRAMPO DE LINHA VIVA;
• DESCONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE FUSÍVEL, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT;
• RETIRAR JUMPER, CONEXÕES E FERRAGENS NECESSÁRIAS;
• DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR CP TRAFO DT 2F FF LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO (FF), COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, VERIFICAR/ALTERAR TAP, 2 PARA-RAIOS (BT E MT), 2 CHAVES FUSIVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, 2 GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, CONEXAO AOS PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE E CONEXÕES;
• INSTALAR DUAS CHAVES FUSÍVEIS (COM ELO), CRUZETA E CONEXÕES;
• INSTALAR DOIS PARA-RAIOS (BT E MT) E CONEXÕES;
• VERIFICAR E ALTERAR TAP, CASO NECESSÁRIO;
• INSTALAR DOIS GRAMPOS DE LINHA VIVA E ISOLADOR;
• CONECTAR TRANSFORMADOR AS CHAVES FUSÍVEIS, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT;
• INSTALAR JUMPER, CONEXÕES E FERRAGENS NECESSÁRIAS;
• INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 5 HASTES E CONEXÕES;
• MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA;
• INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR CP TRAFO DT 2F FF LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO (FF), COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, 2 PARA-RAIOS (BT E MT), 2 CHAVES FUSIVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, 2 GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, DESCONECTAR OS PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE E CONEXÕES;
• RETIRAR DUAS CHAVES FUSÍVEIS (COM ELO), CRUZETA E CONEXÕES;
• RETIRAR DOIS PARA-RAIOS (BT E MT) E CONEXÕES;
• RETIRAR DOIS GRAMPOS DE LINHA VIVA E ISOLADOR;
• DESCONECTAR TRANSFORMADOR AS CHAVES FUSÍVEIS, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT;
• RETIRAR JUMPER, CONEXÕES E FERRAGENS NECESSÁRIAS;
• DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR CP TRAFO DT 3F LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO (3F), COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, VERIFICAR/ALTERAR TAP, 3 PARA-RAIOS (BT E MT), 3 CHAVES FUSIVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, 3 GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, CONEXAO AOS PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE E CONEXÕES;
• INSTALAR TRÊS CHAVES FUSÍVEIS (COM ELO), CRUZETA E CONEXÕES;
• INSTALAR TRÊS PARA-RAIOS (BT E MT) E CONEXÕES;
• VERIFICAR E ALTERAR TAP, CASO NECESSÁRIO;
• INSTALAR TRÊS GRAMPOS DE LINHA VIVA E ISOLADOR;
• CONECTAR TRANSFORMADOR AS CHAVES FUSÍVEIS, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT;
• INSTALAR JUMPER, CONEXÕES E FERRAGENS NECESSÁRIAS;
• INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 5 HASTES E CONEXÕES;
• MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA;
• INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR CP TRAFO DT 3F LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO (3F), COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, 3 PARA-RAIOS (BT E MT), 3 CHAVES FUSIVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, 3 GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, DESCONECTAR OS PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE E CONEXÕES;
• RETIRAR TRÊS CHAVES FUSÍVEIS (COM ELO), CRUZETA E CONEXÕES;
• RETIRAR TRÊS PARA-RAIOS (BT E MT) E CONEXÕES;
• RETIRAR TRÊS GRAMPOS DE LINHA VIVA E ISOLADOR;
• DESCONECTAR TRANSFORMADOR AS CHAVES FUSÍVEIS, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT;
• RETIRAR JUMPER, CONEXÕES E FERRAGENS NECESSÁRIAS;
• DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR CP TRAFO DT PLATAFORMA LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO EM PLATAFORMA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, VERIFICAR/ALTERAR TAP, PARA-RAIOS (BT E MT), CHAVES FUSIVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, CONEXAO AOS PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. NAO INCLUI A INSTALACAO DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE E CONEXÕES;
• INSTALAR CHAVES FUSÍVEIS (COM ELO), CRUZETA E CONEXÕES;
• INSTALAR PARA-RAIOS (BT E MT) E CONEXÕES;
• INSTALAR GRAMPOS DE LINHA VIVA E ISOLADOR;
• CONECTAR TRANSFORMADOR AS CHAVES FUSÍVEIS, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT;
• INSTALAR JUMPER, CONEXÕES E FERRAGENS NECESSÁRIAS;
• INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 5 HASTES E CONEXÕES;
• MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA;
• INSTALAR NÚMERO DA CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR CP TRAFO DT PLATAFORMA LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA COMPLETA PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO EM PLATAFORMA, COM EQUIPAMENTO, INDEPENDENTE DA POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE, PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS (COM ELO) COM CRUZETA, GRAMPOS LINHA VIVA, ISOLADOR, JUMPER, FERRAGENS, DESCONECTAR OS PARA-RAIOS, CHAVES FUSIVEIS, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. NAO INCLUI A RETIRADA DO POSTE E ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE E CONEXÕES;
• RETIRAR CHAVES FUSÍVEIS (COM ELO), CRUZETA E CONEXÕES;
• RETIRAR PARA-RAIOS E CONEXÕES;
• RETIRAR GRAMPOS DE LINHA VIVA E ISOLADOR;
• DESCONECTAR TRANSFORMADOR AS CHAVES FUSÍVEIS, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT;
• RETIRAR JUMPER, CONEXÕES E FERRAGENS NECESSÁRIAS;
• DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST TRAFO DT C/ TALHA MANUAL LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO COM USO DE TALHA MANUAL, EM POSTE OU PLATAFORMA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE COM O USO DE TALHA MANUAL, VERIFICAR/ALTERAR TAP, PARA-RAIOS, ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSIVEL, CONEXAO AO PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL;
• INSTALAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE COM O USO DE TALHA MANUAL;
• INSTALAR PARA-RAIOS E CONEXÕES;
• VERIFICAR E ALTERAR TAP, CASO NECESSÁRIO;
• CONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE FUSÍVEL, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT;
• CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• NUMERAR CHAVE OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET TRAFO DT C/ TALHA MANUAL LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO COM USO DE TALHA MANUAL, EM POSTE OU PLATAFORMA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR COM SUPORTE COM O USO DE TALHA MANUAL, PARA-RAIOS, ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSIVEL, CONEXAO AO PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, MEDICAO FISCAL EXISTENTE, REDE SECUNDARIA E AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. INVESTIMENTO: TRATA-SE DE UC. APROPRIAR NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL;
• RETIRAR TRANSFORMADOR DT COM SUPORTE COM USO DE TALHA MANUAL;
• RETIRAR PARA-RAIOS E CONEXÕES;
• CONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE FUSÍVEL, PARA-RAIOS, MEDIÇÃO FISCAL EXISTENTE E REDE BT;
• DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• RETIRAR NÚMERO DA CHAVE OU RETIRAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST LIGACAO TRAFO NA REDE SECUNDARIA LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR LIGACAO DO BORNE DO TRANSFORMADOR AO CONDUTOR DA REDE SECUNDARIA (NUA OU MULTIPLEXADA), INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E BITOLA DO CABO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR CONDUTOR DO BORNE DO TRANSFORMADOR A REDE SECUNDARIA EXISTENTE, INSTALAR PARA-RAIOS BT, TODAS AS CONEXOES NECESSARIAS. ESTA ATIVIDADE SOMENTE DEVE SER APLICADA QUANDO NAO HOUVER A MOVIMENTACAO DO TRANSFORMADOR (RETIRAR E/OU INSTALAR). APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL;
• INSTALAR CONEXÃO DO BORNE DO TRANSFORMADOR A REDE SECUNDARIA (NUA OU MULTIPLEXADA);
• INSTALAR PARA-RAIOS BT E CONEXÕES;
• INSTALAR TODOS AS CONEXÕES E CONECTORES NECESSÁRIOS.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET LIGACAO TRAFO NA REDE SECUNDARIA LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR LIGACAO DO BORNE DO TRANSFORMADOR AO CONDUTOR DA REDE SECUNDARIA (NUA OU MULTIPLEXADA), INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E BITOLA DO CABO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR CONDUTOR DO BORNE DO TRANSFORMADOR AO REDE SECUNDARIA EXISTENTE, RETIRAR PARA-RAIOS BT, TODAS AS CONEXOES NECESSARIAS. ESTA ATIVIDADE SOMENTE DEVE SER APLICADA QUANDO NAO HOUVER A MOVIMENTACAO DO TRANSFORMADOR (RETIRAR E/OU INSTALAR). APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL;
• INSTALAR CONEXÃO DO BORNE DO TRANSFORMADOR A REDE SECUNDARIA (NUA OU MULTIPLEXADA);
• INSTALAR PARA-RAIOS BT E CONEXÕES;
• INSTALAR TODOS AS CONEXÕES E CONECTORES NECESSÁRIOS.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| ALTERAR TAP EXTERNO TRAFO LM | UNIDADE
Texto Completo: | ALTERAR TAP EXTERNO DE TRANSFORMADOR, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E POTENCIA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCUI: ALTERAR TAP DO TRANSFORMADOR, ABRIR/FECHAR CHAVE FUSIVEL. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL;
• ALTERAR TAP DO TRANSFORMADOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST TRANSFORMADOR POTENCIAL (TP) LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE, ABRIR E/OU FECHAR CHAVE, REALIZAR CONEXOES NECESSARIAS E CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL;
• INSTALAR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE;
• CONECTAR TRANSFORMADOR A CHAVE E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS;
• CONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• NUMERAR OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET TRANSFORMADOR POTENCIAL (TP) LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE, ABRIR E/OU FECHAR CHAVE, RETIRAR CONEXOES NECESSARIAS E DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR E/OU FECHAR CHAVE FUSÍVEL;
• RETIRAR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COM SUPORTE;
• DESCONECTAR TRANSFORMADOR DA CHAVE E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS;
• DESCONECTAR AO FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE;
• NUMERAR OU INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST MEDICAO FISCAL TRAFO LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR MEDICAO FISCAL NO POSTE, NA SAIDA DO SECUNDARIO DO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. INCLUI: INSTALAR CAIXA TC, 3 TC'S, ELETRODUTO, CONDUTORES, CONEXOES REDE BT E TRAFO, CONEXOES GERAIS, ATERRAMENTO, CAIXA DE MEDICAO E CHAVE DE AFERICAO NA SAIDA DO SECUNDARIO DO TRAFO, E QUANDO NECESSARIO REALIZAR LEVANTAMENTO DE TODAS AS UC'SS E IP ALIMENTADO PELO CIRCUITO DO TRAFO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR CAIXA COM TC ;
• INSTALAR E FIXAR ELETRODUTO;
• INSTALAR CONDUTOR COM AS CONEXÕES A REDE BT, TRANSFORMADOR DT E DESCIDA PELO ELETRODUTO ATÉ A CAIXA DE MEDIÇÃO;
• INSTALAR CAIXA DE MEDIÇÃO COM A CHAVE DE AFERIÇÃO;
• REALIZAR LEVANTAMENTO DE TODAS AS UC'S E IP ALIMENTADOS PELO CIRCUITO DO TRAFO, QUANDO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET MEDICAO FISCAL TRAFO LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR MEDICAO FISCAL NO POSTE, NA SAIDA DO SECUNDARIO DO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. INCLUI: RETIRAR CAIXA TC, 3 TC'S, ELETRODUTO, CONDUTORES, CONEXOES REDE BT E TRAFO, CONEXOES GERAIS, ATERRAMENTO, CAIXA DE MEDICAO E CHAVE DE AFERICAO NA SAIDA DO SECUNDARIO DO TRAFO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR CAIXA COM TC ;
• RETIRAR ELETRODUTO;
• RETIRAR CONDUTOR COM AS CONEXÕES A REDE BT, TRANSFORMADOR DT E DESCIDA PELO ELETRODUTO ATÉ A CAIXA DE MEDIÇÃO;
• RETIRAR CAIXA DE MEDIÇÃO COM A CHAVE DE AFERIÇÃO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST POSTE CONCRETO ATE 14M LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO ATE 14M, COM CAVA MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: BROCA OU PERFURATRIZ ADAPTADA AO GUINDAUTO). INCLUI: ACEIRAR LOCAL, ABRIR/FECHAR CAVA, LOCAR, INSTALAR E APRUMAR POSTE. A CAVA EM ROCHA, QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• FAZER ACEIRO, QUANDO NECESSÁRIO;
• LOCAR POSTE, COM OU SEM PIQUETE;
• ABRIR E FECHAR CAVA, MANUAL OU MECANICAMENTE;
• INSTALAR POSTE;
• APRUMAR POSTE.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET POSTE CONCRETO ATE 14M LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO 7 A 14M, MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: SACA POSTE), FECHAR CAVA. INCLUI: RETIRAR POSTE, FECHAR CAVA COM TERRA, DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER RESIDUOS DO POSTE, CASO NECESSARIO. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR POSTE;
• FECHAR CAVA COM TERRA, MANUAL OU MECANICAMENTE;
• DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER DO POSTE OS RESÍDUOS DA BASE.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST POSTE CONCRETO 15 A 22M LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO 15 A 22M, COM CAVA MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: BROCA OU PERFURATRIZ ADAPTADA AO GUINDAUTO), CASO NECESSARIO ORCAR A PARTE O ALUGUEL DA CARRETA E GUINDASTE CONFORME A DISTÂCIA/TEMPO NECESSARIO E APROPRIAR NA OBRA. INCLUI: ACEIRAR LOCAL, ABRIR/FECHAR CAVA, LOCAR, INSTALAR E APRUMAR. A CAVA EM ROCHA, QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• FAZER ACEIRO, QUANDO NECESSÁRIO;
• LOCAR POSTE, COM OU SEM PIQUETE;
• ABRIR E FECHAR CAVA, MANUAL OU MECANICAMENTE;
• INSTALAR POSTE;
• APRUMAR POSTE;
• RETIRAR NÚMER.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET POSTE CONCRETO 15 A 22M LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO 15 A 22M, MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: SACA POSTE), FECHAR CAVA. INCLUI: RETIRAR POSTE, FECHAR CAVA COM TERRA, CASO NECESSARIO ORCAR A PARTE O ALUGUEL DA CARRETA E GUINDASTE CONFORME A DISTÂCIA/TEMPO NECESSARIO E APROPRIAR NA OBRA, DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER RESIDUOS DO POSTE, CASO NECESSARIO. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR POSTE;
• FECHAR CAVA COM TERRA, MANUAL OU MECANICAMENTE;
• DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER DO POSTE OS RESÍDUOS DA BASE.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST POSTE CONCRETO MAIOR/IGUAL 23M LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL 23M, COM CAVA MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: BROCA OU PERFURATRIZ ADAPTADA AO GUINDAUTO), ORCAR CASO NECESSARIO ORCAR A PARTE O ALUGUEL DA CARRETA E GUINDASTE CONFORME A DISTÂCIA/TEMPO NECESSARIO E APROPRIAR NA OBRA. INCLUI: ACEIRAR LOCAL, ABRIR/FECHAR CAVA, LOCAR, INSTALAR E APRUMAR. A CAVA EM ROCHA, QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• FAZER ACEIRO, QUANDO NECESSÁRIO;
• LOCAR POSTE, COM OU SEM PIQUETE;
• ABRIR E FECHAR CAVA, MANUAL OU MECANICAMENTE;
• MONTAR E INSTALAR POSTE;
• APRUMAR POSTE.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET POSTE CONCRETO MAIOR/IGUAL 23M LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL 23M, MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: SACA POSTE), FECHAR CAVA. INCLUI: RETIRAR POSTE, FECHAR CAVA COM TERRA, CASO NECESSARIO ORCAR A PARTE O ALUGUEL DA CARRETA E GUINDASTE CONFORME A DISTÂCIA/TEMPO NECESSARIO E APROPRIAR NA OBRA, DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER RESIDUOS DO POSTE, CASO NECESSARIO. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR E DESMONTAR POSTE;
• FECHAR CAVA COM TERRA, MANUAL OU MECANICAMENTE;
• DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER DO POSTE OS RESÍDUOS DA BASE.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST POSTE DE FIBRA 7 A 19M LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR POSTE DE FIBRA, COMPRIMENTO 7 A 19M, COM CAVA MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: BROCA OU PERFURATRIZ ADAPTADA AO GUINDAUTO), INDEPENDENTE DO NUMEROS DE PARTES. INCLUI: ACEIRAR LOCAL, ABRIR/FECHAR CAVA, LOCAR, INSTALAR E APRUMAR POSTE. A CAVA EM ROCHA, QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• FAZER ACEIRO, QUANDO NECESSÁRIO;
• LOCAR POSTE, COM OU SEM PIQUETE;
• ABRIR E FECHAR CAVA, MANUAL OU MECANICAMENTE;
• MONTAR E INSTALAR POSTE;
• APRUMAR POSTE.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET POSTE DE FIBRA 7 A 19M LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO 7 A 19M, MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: SACA POSTE), FECHAR CAVA, INDEPENDENTE DO NUMEROS DE PARTES. INCLUI: RETIRAR POSTE, FECHAR CAVA COM TERRA, DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER RESIDUOS DO POSTE, CASO NECESSARIO. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR POSTE;
• FECHAR CAVA COM TERRA, MANUAL OU MECANICAMENTE;
• DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER DO POSTE OS RESÍDUOS DA BASE.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST POSTE DE FIBRA MAIOR/IGUAL 20M LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL 20M, COM CAVA MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: BROCA OU PERFURATRIZ ADAPTADA AO GUINDAUTO), INDEPENDENTE DO NUMEROS DE PARTES. INCLUI: ACEIRAR LOCAL, ABRIR/FECHAR CAVA, LOCAR, INSTALAR E APRUMAR POSTE. A CAVA EM ROCHA, QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• FAZER ACEIRO, QUANDO NECESSÁRIO;
• LOCAR POSTE, COM OU SEM PIQUETE;
• ABRIR E FECHAR CAVA, MANUAL OU MECANICAMENTE;
• INSTALAR POSTE;
• APRUMAR POSTE.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET POSTE DE FIBRA MAIOR/IGUAL 20M LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR POSTE DE CONCRETO, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL 20M, MANUAL OU MECANICA (EXEMPLO: SACA POSTE), FECHAR CAVA, INDEPENDENTE DO NUMEROS DE PARTES. INCLUI: RETIRAR POSTE, FECHAR CAVA COM TERRA, DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER RESIDUOS DO POSTE, CASO NECESSARIO. NAO INCLUI RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU ESPECIAL, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR POSTE;
• FECHAR CAVA COM TERRA, MANUAL OU MECANICAMENTE;
• DESATIVAR BASE CONCRETADA E REMOVER DO POSTE OS RESÍDUOS DA BASE.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| ADICIONAL EXEC MAN ATIV EQUIP/POSTE LM | UNIDADE
Texto Completo: | ADICIONAL PARA EXECUCAO MANUAL DE ATIVIDADE, EQUIPAMENTO OU POSTE. ESTA ATIVIDADE SERA APLICADA QUANDO NAO HOUVER POSSIBILIDADE DA UTILIZACAO DO VEICULO COM O GUINDASTE NAS ATIVIDADES QUE NECESSITEM DESSE EQUIPAMENTO. EXEMPLO: SE A INSTALACAO/RETIRADA DE UM POSTE OU EQUIPAMENTO QUE NECESSITE DA UTILIZACAO DO GUINDASTE E O LOCAL NAO PERMITE O ACESSO DO VEICULO, FAZENDO COM QUE A INSTALACAO SEJA EXECUTADA DE FORMA MANUAL. REMUNERA-SE A ATIVIDADE DE INSTALAR/RETIRAR O POSTE OU EQUIPAMENTO MAIS O VALOR DESSA ATIVIDADE. INCLUI: ARRASTAR MATERIAL DE FORMA MANUAL ATÉ 1 KM E A INSTALACAO/RETIRADA MANUAL DO EQUIPAMENTO OU POSTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ARRASTAR MATERIAL DE FORMA MANUAL ATÉ 1KM;
• INSTALAR/RETIRAR O POSTE OU EQUIPAMENTO DE FORMA MANUAL.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| APRUMAR POSTE CONC/FIBRA LM | UNIDADE
Texto Completo: | APRUMAR POSTE DE CONCRETO OU FIBRA DE VIDRO, DEIXAR O POSTE NA VERTICALIDADE. INCLUI: APRUMAR POSTE, TENSIONAMENTO, AMARRACOES E CONEXOES DE CONDUTORES FIXADOS AO POSTE. A EMENDAS DE CONDUTORES, QUANDO NECESSARIO DEVE SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• APRUMAR POSTE;
• TRAVAR A CALÇAR POSTE, SE NECESSÁRIO;
• TENSIONAMENTO, AMARRAÇÃO E CONEXÃO DO CONDUTOR FIXADO AO POSTE.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RESTAURAR PASSEIO SIMPLES CIMENTADO LM | UNIDADE
Texto Completo: | QUEBRAR E/OU RESTAURAR PASSEIO SIMPLES OU CALCADA CIMENTADO, NAS MESMAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS, QUANDO NECESSARIO PARA INSTALAR OU RETIRAR 1 (UMA) UNIDADE DE QUALQUER TIPO DE POSTE OU NA INSTALACAO DE ATERRAMENTO, ATRAVES DE UM CONJUNTO DE MATERIAIS. INCLUI: QUEBRAR CALCADA, RESTAURAR PASSEIO/CALCADA, O MATERIAL NECESSARIO PARA A RECOMPOSICAO DO PASSEIO ESTA INCLUSO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• QUEBRAR CALÇADA, QUANDO NECESSÁRIO;
• RESTAURAR CALÇADA, INCLUI MATERIAL, NAS MESMAS CARACTERÍSTICA ENCONTRADAS;
• QUEBRAR CALÇADA, QUANDO NECESSÁRIO;
• RESTAURAR CALÇADA, INCLUI MATERIAL, NAS MESMAS CARACTERÍSTICA ENCONTRADAS;
• INCLUI TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A RECOMPOSIÇÃO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RESTAURAR PASSEIO ESPECIAL PEDRA PORT LM | UNIDADE
Texto Completo: | QUEBRAR E/OU RESTAURAR PASSEIO ESPECIAL OU CALCADA COM PEDRA PORTUGUESA, NAS MESMAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS, QUANDO NECESSARIO PARA INSTALAR OU RETIRAR 1 (UMA) UNIDADE DE QUALQUER TIPO DE POSTE OU NA INSTALACAO DE ATERRAMENTO, ATRAVES DE UM CONJUNTO DE MATERIAIS. INCLUI: QUEBRAR CALCADA, RESTAURAR PASSEIO/CALCADA, O MATERIAL NECESSARIO PARA A RECOMPOSICAO DO PASSEIO ESTA INCLUSO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• QUEBRAR CALÇADA, QUANDO NECESSÁRIO;
• RESTAURAR CALÇADA, INCLUI MATERIAL, NAS MESMAS CARACTERÍSTICA ENCONTRADAS;
• INCLUI TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A RECOMPOSIÇÃO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| ABRIR CAVA ROCHA C/ EQUIPAMENTO ESPEC LM | UNIDADE
Texto Completo: | ABRIR CAVA EM ROCHA COM EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO (EXEMPLOS: ROMPEDOR PNEUMATICO, PERFURATRIZ + MASSA EXPANSIVA QUEBRA ROCHA), PARA INSTALAR UM POSTE DE QUALQUER TIPO OU ANCORA PARA ESTAI, NA AREA URBANA OU RURAL. INCLUI: ESCAVAR CAVA EM SOLO ROCHOSO SEM A UTILIZACAO DE EXPLOSIVO PARA IMPLANTACAO DE POSTE OU ANCORA PARA ESTAI. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR CAVA EM ROCHA, COM O USO DE PERFURATRIZ OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| ABRIR CAVA ROCHA C/ EXPLOSIVO LM | UNIDADE
Texto Completo: | ABRIR CAVA EM ROCHA COM EXPLOSIVO. INCLUI: ESCAVACAR CAVA EM SOLO ROCHOSO, INDEPENDENTE DA PROFUNDIDADE, COM A UTILIZACAO DE EXPLOSIVO PARA IMPLANTACAO DE POSTE OU ANCORA PARA ESTAI. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR CAVA EM ROCHA, COM O USO DE EXPLOSIVO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| BASE CONCRETO 1CAMADA PARA POSTE LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR BASE DE CONCRETO PARA POSTE, COM UMA CAMADA DE CONCRETO, INDEPENDENTE DO TIPO DE POSTE. INCLUI: PREPARO DA FUNDACAO, COMPACTAR TERRA NA BASE DO POSTE E COMPLEMENTAR COM UMA CAMADA DE 50CM DE CONCRETO (CONFORME FIGURA 21 DA NT.006.EQTL), INCLUI O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DA FUNDACAO. A INSTALACAO DO POSTE DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• PREPARO DA FUNDAÇÃO;
• COMPACTAR TERRA NA BASE DO POSTE;
• FAZER A MASSA DE CONCRETO, INCLUI MATERIAL;
• ADICIONAR UMA CAMADA DE 50CM DE CONCRETO, NO NÍVEL NO SOLO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| BASE CONCRETO 2CAMADAS PARA POSTE LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR BASE DE CONCRETO PARA POSTE, COM DUAS CAMADA DE CONCRETO, INDEPENDENTE DO TIPO DE POSTE. INCLUI: PREPARO DA FUNDACAO, COMPACTAR TERRA NA BASE DO POSTE E COMPLEMENTAR COM DUAS CAMADAS DE 50CM DE CONCRETO (CONFORME FIGURA 21 DA NT.006.EQTL), INCLUI O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DA FUNDACAO (PEDRA, AREIA, CIMENTO). A INSTALACAO DO POSTE DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• PREPARO DA FUNDAÇÃO;
• FAZER A MASSA DE CONCRETO, INCLUI MATERIAL;
• ADICIONAR A PRIMEIRA CAMADA DE 50CM DE CONCRETO, NA BASE DO SOLO.
• COMPACTAR TERRA;
• ADICIONAR A SEGUNDA CAMADA DE 50CM DE CONCRETO.
• COMPACTAR TERRA, NO NÍVEL NO SOLO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| BASE CONCRETO C/ MANILHA PARA POSTE LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR BASE DE CONCRETO COM MANILHA PARA FUNDACAO DE POSTE DE MT/BT, INDEPENDENTE DO TIPO DE POSTE. INCLUI: INSTALACAO DA MANILHA, CONCRETAGEM DA FUNDACAO (CONFORME FIGURA 21 DA NT.006.EQTL). INCLUI O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DA FUNDACAO (PEDRA, AREIA, CIMENTO, MANILHA). A INSTALACAO DO POSTE DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• PREPARO DA FUNDAÇÃO;
• INSTALAR MANILHA;
• FAZER A MASSA DE CONCRETO, INCLUI MATERIAL;
• ADICIONAR CONCRETO, NO NÍVEL NO SOLO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| BASE COM BRITA LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR BASE COM BRITA, EM REDE DE DISTRIBUICAO. INCLUI: PREPARO DA FUNDACAO, INSTALAR CAMADA DE BRITA, COMPACTAR TERRA (CONFORME FIGURA 20 DA NT.006.EQTL). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• PREPARO DA FUNDAÇÃO;
• INSTALAR CAMADA DE BRITA;
• COMPACTAR TERRA, NO NÍVEL NO SOLO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTAI ANCORA LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTAI DE SOLO, TIPO ANCORA, EM REDE DE DISTRIBUICAO. INCLUI: ABRIR CAVA, INSTALAR CHAPA COM HASTE, CHAPA ESTAI 45°, FERRAGENS, ISOLADOR CASTANHA, CABO DE ACO, AMARRACAO E INTERLIGACAO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR CAVA;
• INSTALAR CHAPA COM HASTE;
• FECHAR CAVA;
• INSTALAR CHAPA ESTAI 45°;
• INSTALAR CABO DE AÇO E ISOLADOR CASTANHA, COM AS FERRAGENS E AMARRAÇÕES NECESSÁRIAS;
• CONECTAR AO SISTEMA DE ATERRAMENTO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTAI ANCORA LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTAI DE SOLO, TIPO ANCORA, EM REDE DE DISTRIBUICAO. INCLUI: RETIRAR HASTE, FERRAGENS, ISOLADOR CASTANHA, CABO DE ACO, AMARRACAO E INTERLIGACAO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR HASTE;
• RETIRAR CHAPA ESTAI 45°;
• RETIRAR CABO DE AÇO E ISOLADOR CASTANHA, COM AS FERRAGENS E AMARRAÇÕES;
• DESCONECTAR AO SISTEMA DE ATERRAMENTO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTAI SUBSOLO BASE REFORCADA LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTAI/ESCORA DE BASE REFORCADA, TIPO SUBSOLO, EM REDE DE DISTRIBUICAO. INCLUI: PREPARO DA FUNDACAO, COMPACTAR TERRA E INSTALAR 2 PLACAS DE CONCRETO (CONFORME FIGURA 20 DA NT.006.EQTL). APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• PREPARO DA FUNDAÇÃO;
• COMPACTAR TERRA;
• ADICIONAR AS DUAS PLACAS DE CONCRETO.
• COMPACTAR TERRA, NO NÍVEL NO SOLO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTAI AEREO LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTAI AEREO, TIPO: POSTE A POSTE, CRUZETA A POSTE OU CRUZETA A CRUZETA, EM REDE DE DISTRIBUICAO. INCLUI: INSTALAR PARAFUSO/PORCA OLHAL, FERRAGENS, ISOLADOR CASTANHA, CABO DE ACO, AMARRACAO E INTERLIGACAO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR PARAFUSO/PORCA OLHAL;
• INSTALAR CABO DE AÇO E ISOLADOR CASTANHA, COM AS FERRAGENS E AMARRAÇÕES NECESSÁRIAS;
• CONECTAR AO SISTEMA DE ATERRAMENTO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTAI AEREO LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTAI AEREO, TIPO: POSTE A POSTE, CRUZETA A POSTE OU CRUZETA A CRUZETA, EM REDE DE DISTRIBUICAO. INCLUI: RETIRAR PARAFUSO/PORCA OLHAL, FERRAGENS, ISOLADOR CASTANHA, CABO DE ACO, AMARRACAO E INTERLIGACAO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR PARAFUSO/PORCA OLHAL;
• RETIRARR CABO DE AÇO E ISOLADOR CASTANHA, COM AS FERRAGENS E AMARRAÇÕES NECESSÁRIAS;
• DESCONECTAR AO SISTEMA DE ATERRAMENTO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| TENSIONAR ESTAI LM | CONJUNTO
Texto Completo: | TENSIONAR ESTAI EM REDE DE DISTRIBUICAO. INCLUI: DESFAZER AMARRACOES, SUBSTITUIR MATERIAIS AVARIADOS QUE ESTEJAM NO CONJUNTO (ALCAS, ARMACOES, ETC...), TENSIONAR O CABO DE ACO, REFAZER AMARRACOES, CONEXOES E INTERLIGACAO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• DESFAZER AMARRAÇÕES;
• SUBSTITUIR MATERIAIS AVALIADOS, CASO NECESSÁRIAS;
• TENSIONAR CABO DE AÇO;
• REFAZER AMARRAÇÕES, CONEXÕES E INTERLIGAÇÃO AO ATERRAMENTO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST PLACA IDENTIFICACAO COMPONENTE LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR PLACA METALICA COM IDENTIFICACAO(NUMEERO) DOS COMPONENTES. INCLUI: INSTALAR PLACA COM CINTA METALICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR PLACA METÁLICA COM CINTA.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RETIRAR ABELHAS E INSETOS LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR ABELHAS E/OU INSETOS EXISTENTE, EM QUALQUER ESTRUTURA OU EQUIPAMENTO, ATRAVES DE APLICACAO DE PRODUTO APROPRIADO. UTILIZAR UNIFORME APROPRIADO PARA EXECUCAO DO SERVICO E RETIRAR ABELHAS E/OU APLICAR PRODUTO PARA ELIMINAR INSETOS. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR ABELHA/INSETO DA REDE/EQUIPAMENTO COM EQUIPAMENTO APROPRIADO E/OU PRODUTO QUÍMICO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| PINTAR NUMERACAO POSTE LM | UNIDADE
Texto Completo: | PINTAR NUMERACAO EM POSTE, COM TINTA. INCLUI: PINTAR O POSTE COM TINTA E PINCEL, O MATERIAL NECESSARIO PARA A PINTURA ESTA INCLUSO. CONSIDERAR CADA POSTE UMA UNIDADE DE MEDIDA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• PINTAR A NUMERAÇÃO DO POSTE COM TINTA E PINCEL.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| ARRASTAR POSTE/MATERIAL MANUAL LM | HORA
Texto Completo: | ARRASTAR MATERIAL DE FORMA MANUAL, REMUNERACAO POR HORA. INCLUI: ARRASTAR POSTES E/OU MATERIAIS DE FORMA MANUAL, DE MODO A PERMITIR QUE OS MESMOS ALCANCEM O LOCAL DE APLICACAO NA OBRA. ESSA ATIVIDADE SERA APLICADA SE O LOCAL DE ACESSO A OBRA NAO TEM CONDICOES DA UTILIZACAO DE VEICULOS. A FISCALIZACAO DEVERA APROVAR O TIPO DE ARRASTAMENTO A SER UTILIZADO, QUE DEPENDERA DE FATORES COMO: TOPOGRAFIA, VEGETACAO, TERRENO, QUANTIDADE DE MATERIAIS . APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ARRASTAR OS POSTES/MATERIAS DE FORMA MANUAL, ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| ARRASTAR POSTE/MATERIAL TRATOR LM | HORA
Texto Completo: | ALUGAR TRATOR PARA ARRASTAR POSTE E MATERIAL (CORRETES/CABO DE ACO ADEQUADO PARA ARRASTAR POSTE / MATERIAL, QUANDO NECESSARIO CORRETE PARA AS RODAS). INCLUI: ARRASTAR POSTES E/OU MATERIAIS COM A UTILIZACAO DE TRATOR, DE MODO A PERMITIR QUE OS MESMOS ALCANCEM O LOCAL DE APLICACAO NA OBRA. ESSA ATIVIDADE SERA APLICADA SE O LOCAL DE ACESSO A OBRA NAO TEM CONDICOES DA UTILIZACAO DE VEICULOS. A FISCALIZACAO DEVERA APROVAR O TIPO DE ARRASTAMENTO A SER UTILIZADO, QUE DEPENDERA DE FATORES COMO: TOPOGRAFIA, VEGETACAO, DO TERRENO, QUANTIDADE DE MATERIAIS EM TONELADAS, DISTANCIA, DISPONIBILIDADE E OU VIABILIDADE NA UTILIZACAO DO MEIO MAIS ADEQUADO, LEVANDO EM CONSIDERACAO O CUSTO E O TEMPO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ALUGUEL DO TRATOR;
• ARRASTAR OS POSTES DE FORMA COM TRATOR, ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| TRANSPORTAR POSTE CARRETA 14 A 25M LM | HORA
Texto Completo: | ALUGAR TRANSPORTE DE POSTE EM CARRETA EXTENSIVEL DE 14 M A 25 M (25 TONELADAS). INCLUI: TRANSPORTAR O POSTE ATE O LOCAL INDICADO. OBSERVACAO: VERIFICAR A NECESSIDADE DA AUTORIZACAO ESPECIAL DE TRANSITO – AET PARA CARGAS SUPERIOR A 18,60 METROS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ALUGUEL DO CAMINHÃO 25T;
• TRANSPORTAR OS POSTES ATÉ O LOCAL INDICADO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE ALUGUEL – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| ICAR POSTE COM GUINDASTE ATE 70T LM | HORA
Texto Completo: | ALUGAR ICAMENTO DE POSTE COM GUINDASTE ATE 70 TONELADAS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ALUGUEL DO CAMINHÃO COM GUINDASTE 70T;
• TRANSPORTAR OS POSTES ATÉ O LOCAL INDICADO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE ALUGUEL – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| DEMARCAR POSTE LM | UNIDADE
Texto Completo: | DEMARCAR LOCAL DA INSTALACAO DO POSTE EM OBRA COM OU SEM O USO DO TEODOLITO. INCLUI: A ALOCACAO DE PIQUETES NAS ESTACOES MARCADAS COM OS NUMEROS, TIPOS DE POSTES E ESTRUTURAS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ALOCAR PIQUETES NOS PONTOS INDICANDO A INSTALAÇAO DOS POSTES.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| LIMPAR/ACEIRAR AO REDOR POSTE/ESTAI LM | UNIDADE
Texto Completo: | LIMPAR OU ACEIRAR AO REDOR DO POSTE E/OU ESTAI. INCLUI: RETIRAR DA VEGETACAO/ENTULHO, INCLUSIVE TREPADEIRA DENTRO DE UMA DISTANCIA DE 1M EM TORNO DE UM POSTE E HASTE DE ESTAI. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR VEGETAÇÃO E/OU ENTULHO QUE ESTÃO A ATÉ UM RAIO DE 1 METRO AO REDOR DO POSTE E/OU ESTAI.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST COND NU COBRE > 50MM² LM | METRO
Texto Completo: | INSTALAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MAIOR QUE 50 MM². INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR;
• INSTALAR OS JUMPER, AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E CONEXÕES NECESSÁRIAS;
• NIVELAR CONDUTORES.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET COND NU COBRE > 50MM² LM | METRO
Texto Completo: | RETIRAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MAIOR QUE 50 MM². INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. COLETAR E DEVOLVER TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS NO LOCAL DEFINIDO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• DESAMARRAR A REDE SECUNDÁRIA, RAMAIS E CONEXÕES. PARA REDE PRIMÁRIA REALIZAR O DESMANCHE DAS AMARRAÇÕES/ENCABEÇAMENTO E CORTE DO CABO.
• ANOTAR SEQUÊNCIA DE FASES DAS LIGAÇÕES TRIFÁSICAS, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST COND NU COBRE <= 50MM² LM | METRO
Texto Completo: | INSTALAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MENOR OU IGUAL A 50 MM². INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR;
• INSTALAR OS JUMPER, AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E CONEXÕES NECESSÁRIAS;
• NIVELAR CONDUTORES.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET COND NU COBRE <= 50MM² LM | METRO
Texto Completo: | RETIRAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MENOR OU IGUAL A 50 MM². INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. COLETAR E DEVOLVER TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS NO LOCAL DEFINIDO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• DESAMARRAR A REDE SECUNDÁRIA, RAMAIS E CONEXÕES. PARA REDE PRIMÁRIA REALIZAR O DESMANCHE DAS AMARRAÇÕES/ENCABEÇAMENTO E CORTE DO CABO.
• ANOTAR SEQUÊNCIA DE FASES DAS LIGAÇÕES TRIFÁSICAS, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST COND NU ALUMINIO > 1/0 LM | METRO
Texto Completo: | INSTALAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM ALUMINIO. BITOLA: MAIOR QUE 1/0. INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR;
• INSTALAR OS JUMPER, AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E CONEXÕES NECESSÁRIAS;
• NIVELAR CONDUTORES.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET COND NU ALUMINIO > 1/0 LM | METRO
Texto Completo: | RETIRAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM ALUMINIO. BITOLA: MAIOR QUE 1/0. INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. COLETAR E DEVOLVER TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS NO LOCAL DEFINIDO. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. COLETAR E DEVOLVER TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS NO LOCAL DEFINIDO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• DESAMARRAR A REDE SECUNDÁRIA, RAMAIS E CONEXÕES. PARA REDE PRIMÁRIA REALIZAR O DESMANCHE DAS AMARRAÇÕES/ENCABEÇAMENTO E CORTE DO CABO.
• ANOTAR SEQUÊNCIA DE FASES DAS LIGAÇÕES TRIFÁSICAS, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST COND NU ALUMINIO <= 1/0 LM | METRO
Texto Completo: | INSTALAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM ALUMINIO. BITOLA: MENOR OU IGUAL A 1/0. INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR;
• INSTALAR OS JUMPER, AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E CONEXÕES NECESSÁRIAS;
• NIVELAR CONDUTORES.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET COND NU ALUMINIO <= 1/0 LM | METRO
Texto Completo: | RETIRAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM ALUMINIO. BITOLA: MENOR OU IGUAL A 1/0. INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. COLETAR E DEVOLVER TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS NO LOCAL DEFINIDO. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. COLETAR E DEVOLVER TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS NO LOCAL DEFINIDO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• DESAMARRAR A REDE SECUNDÁRIA, RAMAIS E CONEXÕES. PARA REDE PRIMÁRIA REALIZAR O DESMANCHE DAS AMARRAÇÕES/ENCABEÇAMENTO E CORTE DO CABO.
• ANOTAR SEQUÊNCIA DE FASES DAS LIGAÇÕES TRIFÁSICAS, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST EMENDA COND NU AL/CU LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR EMENDA EM CONDUTOR NU, ALUMINIO OU COBRE, NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, POR FASE, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DO DIAMETRO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR EMENDA, TENSIONAR E AMARRAR CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• INSTALAR EMENDA;
• AMARRAR E DESAMARRAR CONDUTOR, CASO NECESSÁRIO.
• TENSIONAR CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| TENSIONAR COND NU COBRE > 50MM² LM | UNIDADE
Texto Completo: | TENSIONAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MAIOR QUE 50MM², INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. POR PONTO DE FIXACAO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE VAOS NELE EXISTENTES. INCLUI: TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS E CRUZAMENTOS. NAO INCLUI ESTRIBOS. QUANTO AOS RAMAIS DE LIGACAO, DEVEM SER RECONECTADOS, CASO NECESSARIO, A REDE JA RETENSIONADA. O RAMAL DEVE FICAR DA MESMA FORMA QUE ESTAVA ANTES DO TENSIONAMENTO DO CONDUTOR DA REDE. SE O RAMAL PRECISAR DE TENSIONAMENTO, DEVE A FISCALIZACAO AUTORIZAR E REMUNERAR A PARTE PELAS ATIVIDADES TENSIONAMENTO DE RAMAIS DE LIGACAO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• AMARRAR E RESAMARRAR CONDUTOR;
• TENSIONAR CONDUTOR;
• RECONECTAR RAMAIS DE LIGAÇÕES EXISTENTE.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| TENSIONAR COND NU COBRE <= 50MM² LM | UNIDADE
Texto Completo: | TENSIONAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM COBRE. BITOLA: MENOR OU IGUAL A 50MM², INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. POR PONTO DE FIXACAO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE VAOS NELE EXISTENTES. INCLUI: TENSIONAR, NIVELAR E AMARRAR CONDUTOR PRIMARIO OU SECUNDARIO NU EM ALUMINIO EM REDE EXISTENTE, CONEXOES, PASSAGENS E CRUZAMENTOS. NAO INCLUI ESTRIBOS. QUANTO AOS RAMAIS DE LIGACAO, DEVEM SER RECONECTADOS, CASO NECESSARIO, A REDE JA RETENSIONADA. O RAMAL DEVE FICAR DA MESMA FORMA QUE ESTAVA ANTES DO TENSIONAMENTO DO CONDUTOR DA REDE. SE O RAMAL PRECISAR DE TENSIONAMENTO, DEVE A FISCALIZACAO AUTORIZAR E REMUNERAR A PARTE PELAS ATIVIDADES TENSIONAMENTO DE RAMAIS DE LIGACAO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA.. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS. TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• AMARRAR E RESAMARRAR CONDUTOR;
• TENSIONAR CONDUTOR;
• RECONECTAR RAMAIS DE LIGAÇÕES EXISTENTE.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| TENSIONAR COND NU ALUMINIO > 1/0 LM | UNIDADE
Texto Completo: | TENSIONAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM ALUMINIO. BITOLA: MAIOR QUE 1/0, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. POR PONTO DE FIXACAO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE VAOS NELE EXISTENTES. INCLUI: TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS E CRUZAMENTOS. NAO INCLUI ESTRIBOS. QUANTO AOS RAMAIS DE LIGACAO, DEVEM SER RECONECTADOS, CASO NECESSARIO, A REDE JA RETENSIONADA. O RAMAL DEVE FICAR DA MESMA FORMA QUE ESTAVA ANTES DO TENSIONAMENTO DO CONDUTOR DA REDE. SE O RAMAL PRECISAR DE TENSIONAMENTO, DEVE A FISCALIZACAO AUTORIZAR E REMUNERAR A PARTE PELAS ATIVIDADES TENSIONAMENTO DE RAMAIS DE LIGACAO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• AMARRAR E RESAMARRAR CONDUTOR;
• TENSIONAR CONDUTOR;
• RECONECTAR RAMAIS DE LIGAÇÕES EXISTENTE.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| TENSIONAR COND NU ALUMINIO <= 1/0 LM | UNIDADE
Texto Completo: | TENSIONAR CONDUTOR NU NO PRIMARIO OU SECUNDARIO, EM ALUMINIO. BITOLA: MENOR OU IGUAL A 1/0, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. POR PONTO DE FIXACAO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE VAOS NELE EXISTENTES. INCLUI: TENSIONAR, NIVELAR E AMARRAR CONDUTOR PRIMARIO OU SECUNDARIO NU EM ALUMINIO EM REDE EXISTENTE, CONEXOES, PASSAGENS E CRUZAMENTOS. NAO INCLUI ESTRIBOS. QUANTO AOS RAMAIS DE LIGACAO, DEVEM SER RECONECTADOS, CASO NECESSARIO, A REDE JA RETENSIONADA. O RAMAL DEVE FICAR DA MESMA FORMA QUE ESTAVA ANTES DO TENSIONAMENTO DO CONDUTOR DA REDE. SE O RAMAL PRECISAR DE TENSIONAMENTO, DEVE A FISCALIZACAO AUTORIZAR E REMUNERAR A PARTE PELAS ATIVIDADES TENSIONAMENTO DE RAMAIS DE LIGACAO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• AMARRAR E DESAMARRAR CONDUTOR;
• TENSIONAR CONDUTOR;
• RECONECTAR RAMAIS DE LIGAÇÕES EXISTENTE.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST CONECTOR EM CONDUTOR LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR CONECTOR EM CONDUTOR, EM ALUMINIO OU COBRE, DE QUALQUER TIPO NA REDE PRIMARIA OU SECUNDARIA. INCLUI: UTILIZACAO DE FERRAMENTA ADEQUADA AO TIPO DE CONECTOR QUE ESTIVER SENDO APLICADO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS. TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• LIMPAR OS PONTOS DE CONEXÃO;
• INSTALAR CONECTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET CONECTOR EM CONDUTOR LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR CONECTOR DE QUALQUER TIPO NA REDE PRIMARIA OU SECUNDARIA. INCLUI: UTILIZACAO DE FERRAMENTA ADEQUADA AO TIPO DE CONECTOR QUE ESTIVER SENDO APLICADO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS. TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR CONECTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST JUMPER EM CONDUTOR LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR JUMPER EM CONDUTOR, EM ALUMINIO OU COBRE. ESTA ATIVIDADE E REMUNERADA APENAS EM REDES EXISTENTES. INCLUI: INSTALAR JUMPER EM REDE E/OU CHAVES E EQUIPAMENTOS COM TODAS AS CONEXOES NECESSARIAS. FICA INCLUSO NESTA ATIVIDADE INSTALAR O ISOLADOR DE PINO E AMARRACAO CASO NECESSARIO A ESTRUTURA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR JUMPER E CONEXÕES.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET JUMPER EM CONDUTOR LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR JUMPER EM CONDUTOR, EM ALUMINIO OU COBRE. ESTA ATIVIDADE E REMUNERADA APENAS EM REDES EXISTENTES. INCLUI: RETIRAR JUMPER EM REDE E/OU CHAVES E EQUIPAMENTOS COM TODAS AS CONEXOES NECESSARIAS. FICA INCLUSO NESTA ATIVIDADE RETIRAR O ISOLADOR DE PINO E AMARRACAO CASO QUE FAZ A FIXACAO DO JUMPER EXCEDENTE A ESTRUTURA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR JUMPER E CONEXÕES.
• RETIRAR ISOLADOR EXCEDENTE, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST PASSAGEM DE NEUTRO LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR PASSAGEM DE NEUTRO EM CONDUTOR, EM ALUMINIO OU COBRE. ESTA ATIVIDADE E REMUNERADA APENAS EM REDES EXISTENTES. INCLUI: INSTALAR CONDUTOR E CONEXAO (JUMPER) ENTRE OS NEUTROS EXSITENTES NA REDE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR JUMPER ENTRE OS NEUTROS EXISTENTES COM OS CONEXÕES NECESSÁRIAS.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET PASSAGEM DE NEUTRO LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR PASSAGEM DE NEUTRO, EM ALUMINIO OU COBRE. ESTA ATIVIDADE E REMUNERADA APENAS EM REDES EXISTENTES. INCLUI: RETIRAR CONDUTOR E CONEXAO (JUMPER) ENTRE OS NEUTROS EXSITENTES NA REDE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR JUMPER ENTRE OS NEUTROS.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST AMARRACAO COND NU/MULTIP/PROTEG LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR AMARRACAO EM CONDUTOR NU/MULTIPLEXADO/PROTEGIDO, INDEPENDENTE DA BITOLA E DA CLASSE DE TENSAO, EM QUALQUER TIPO EM ESTRUTURAS PRIMARIAS OU SECUNDARIAS, PARA SUSPENSAO E/OU ANCORAGEM DE CONDUTORES. INCLUI: AMARRAR E TENSIONAR CONDUTOR ATRAVES DE LACOS E/OU ALCAS PRE-FORMADA E/OU ANEL AMARRACAO, E FITA DE PROTECAO, CASO NECESSARIO. VERIFICAR O ESTADO DO ISOLADOR. OBSERVACAO: ESTA ATIVIDADE NAO DEVE SER CONSIDERADA NOS PONTOS DE ENCABECAMENTO E/OU TRACIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPEÇÃO DO ISOLADOR (PINO, PILAR, ROLDANA, ANCORAGEM, ESPAÇADOR);
• PREPARAR OS CONDUTORES LIMPANDO E DESOBSTRUINDO O PONTO DE CONEXÃO;
• INSTALAR AMARRAÇÃO DO CONDUTOR AO PONTO DE SUSPEÇÃO OU ANCORAGEM.
• TENSIONAR CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST FLY TAP/CRUZAM AEREO COND NU LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR INTERLIGACAO DE CONDUTORES (POR FASE OU NEUTRO), ATRAVES DE CABOS E/OU CONEXOES AEREAS SEM TRACAO EM ESTRUTURA PRIMARIA OU SECUNDARIA. INCLUI: FAZER AS CONEXOES AEREA POR CONDUTOR/FASE OU NEUTRO, ISOLAR AS CONEXOES DAS FASES, QUANDO NECESSARIO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• PREPARAR OS CONDUTORES LIMPANDO E DESOBISTRUINDO O PONTO DE CONEXÃO;
• INSTALAR CONEXÃO ENTRE OS CABOS.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET FLY TAP /CRUZAM AEREO COND NU LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR INTERLIGACAO DE CONDUTORES (POR FASE OU NEUTRO), ATRAVES DE CABOS E/OU CONEXOES AEREAS SEM TRACAOEM ESTRUTURA PRIMARIA OU SECUNDARIAL. INCLUI: FAZER A RETIRADA DAS CONEXOES AEREA POR CONDUTOR/FASE OU NEUTRO, ISOLAR AS CONEXOES DAS FASES, QUANDO NECESSARIO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR CONEXÃO ENTRE OS CABOS.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESPACADOR/AFASTADOR REDE PRI/SEC LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR ESPACADOR (OU AFASTADOR) DE REDE PRIMARIA OU SECUNDARIA, MANTENDO OS ESPACAMENTOS MINIMOS EXIGIDOS. INCLUI: INSTALAR ESPACADOR (AFASTADOR), TANTO POR AMARRACAO, COMO POR ENGATES PROPRIOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR ESPAÇADOR NO VÃO DO CIRCUITO, INCLUI AMARRAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESPACADOR/AFASTADOR REDE PRI/SEC LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR ESPACADOR (OU AFASTADOR) DE REDE PRIMARIA OU SECUNDARIA, MANTENDO OS ESPACAMENTOS MINIMOS EXIGIDOS. INCLUI: RETIRAR ESPACADOR (AFASTADOR), TANTO POR AMARRACAO, COMO POR ENGATES PROPRIOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR ESPAÇADOR NO VÃO DO CIRCUITO, INCLUI AMARRAÇÃO, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESFERA SINALIZACAO RD LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR 1 (UMA) ESFERA DE SINALIZACAO EM CABO DE ACO OU REDE, EM QUALQUER SITUACAO. INCLUI: INSTALAR ESFERA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR ESFERA NO CIRCUITO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESFERA DE SINALIZACAO RD LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR 1 (UMA) ESFERA DE SINALIZACAO EM CABO DE ACO OU REDE, EM QUALQUER SITUACAO. INCLUI: RETIRAR ESFERA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR ESFERA DO CIRCUITO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RETIRAR OBJETO ESTRANHO REDE LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR QUALQUER OBJETO ESTRANHO DA REDE, TIPO PIPA (TAMBEM CONHECIDO COMO ARRAIA), ARAME, GALHO E OUTROS. A REMUNERACAO E POR VAO. INCLUI: RETIRAR OBJETO DA REDE. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR OBJETO DA REDE COM EQUIPAMENTO APROPRIADO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTRIBO OU GRAMPO LINHA VIVA RD LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR UM ESTRIBO OU GRAMPO DE LINHA VIVA. INCLUI: INSTALAR UM NOVO ESTRIBO OU GRAMPO DE LINHA VIVA E AS CONEXOES. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO COM ALICATE TIPO BOMBA D'ÁGUA OU FERRAMENTA AMPACT;
• INSTALAR GRAMPO DE LINHA VIVA COM VARA DE MANOBRA COM GANCHO ADAPTADO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTRIBO OU GRAMPO LINHA VIVA RD LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR UM ESTRIBO OU GRAMPO DE LINHA VIVA, INCLUI: RETIRAR UM ESTRIBO OU GRAMPO DE LINHA VIVA E AS CONEXOES. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO COM ALICATE TIPO BOMBA D'ÁGUA OU FERRAMENTA AMPACT;
• RETIRAR GRAMPO DE LINHA VIVA COM VARA DE MANOBRA COM GANCHO ADAPTADO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTRUTURA SECUNDARIA LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA SECUNDARIA PASSANTE/TANGENTE OU FIM DE LINHA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E CONDUTORES. INCLUI: INSTALAR ARMACAO SECUNDARIA, AFASTADORES, FERRAGENS, ISOLADORES ROLDANA E/OU PARAFUSO OLHAL, MATERIAIS DE FIXACAO E AMARRACAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR ISOLADOR ROLDANA E/OU PARAFUSO OLHAL;
• AMARRAÇÃO, ANCORAGEM E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTRUTURA SECUNDARIA LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA SECUNDARIA PASSANTE/TANGENTE OU FIM DE LINHA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E CONDUTORES. INCLUI: RETIRAR ARMACAO SECUNDARIA, AFASTADORES, FERRAGENS, ISOLADORES ROLDANA E/OU PARAFUSO OLHAL, MATERIAIS DE FIXACAO E AMARRACAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR ISOLADOR ROLDANA E/OU PARAFUSO OLHAL;
• RETIRAR AMARRAÇÃO, ANCORAGEM DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTRUT SECUNDARIA CRUZETA BT LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA SECUNDARIA BT COM CRUZETA, DE QUALQUER TIPO, MEDIDA, EM QUALQUER POSTE EM UM MESMO POSTO, URBANO OU RURAL, INDEPENDENTE DO TIPO E DO NUMERO DE CONDUTORES/FASES E/OU ISOLADORES OU PONTOS DE FIXACAO, ATRAVES DE UM CONJUNTO DE MATERIAIS. INCLUI: INSTALAR CRUZETA, FERRAGENS, ISOLADOR, MATERIAIS DE FIXACAO E AMARRACAO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS. TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR CRUZETA;
• INSTALAR ISOLADOR;
• AMARRAÇÃO, ANCORAGEM E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTRUT SECUNDARIA CRUZETA BT LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA SECUNDARIA BT COM CRUZETA, DE QUALQUER TIPO, MEDIDA, EM QUALQUER POSTE EM UM MESMO POSTO, URBANO OU RURAL, INDEPENDENTE DO TIPO E DO NUMERO DE CONDUTORES/FASES E/OU ISOLADORES OU PONTOS DE FIXACAO, ATRAVES DE UM CONJUNTO DE MATERIAIS. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, ISOLADOR, MATERIAIS DE FIXACAO E AMARRACAO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR CRUZETA;
• RETIRAR ISOLADOR;
• RETIRAR AMARRAÇÃO, ANCORAGEM E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP CRUZ SP LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES EM CRUZETA SIMPLES, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N1, B1, M1 OU T1 E SIMILARES. INCLUI: FIXAR/NIVELAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR E NIVELAR A CRUZETA;
• INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP CRUZ SP LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES EM CRUZETA DUPLA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N1, B1, M1 OU T1 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR A CRUZETA;
• RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE DA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• RETIRAR AMARRAÇÃO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI 2/3F SUS/PAS DP CRUZ SP LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM DUPLA EM CRUZETA SIMPLES, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N2, B2, M2 OU T2 E SIMILARES. INCLUI: FIXAR/NIVELAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR E NIVELAR AS CRUZETAS;
• INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI 2/3F SUS/PAS DP CRUZ SP LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM DUPLA EM CRUZETA DUPLA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N2, B2, M2 OU T2 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR AS CRUZETAS;
• RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE DA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• RETIRAR AMARRAÇÃO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP CRUZ DP LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO SIMPLES EM CRUZETA DUPLA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N3, B3, M3 OU T3 E SIMILARES. INCLUI: FIXAR/NIVELAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR E NIVELAR AS CRUZETAS;
• INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP CRUZ DP LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO SIMPLES EM CRUZETA DUPLA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N3, B3, M3 OU T3 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR AS CRUZETAS;
• RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE DA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• RETIRAR AMARRAÇÃO E ENCABEÇAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP CRUZ DP LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA EM CRUZETA DUPLA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N4, B4, M4, TE OU T4 E SIMILARES. INCLUI: FIXAR/NIVELAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR E NIVELAR AS CRUZETAS;
• INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP CRUZ DP LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA EM CRUZETA DUPLA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: N4, B4, M4, TE OU T4 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR AS CRUZETAS;
• RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE DA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• RETIRAR AMARRAÇÃO E ENCABEÇAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI 1F SUSP/PAS SP S/CRUZ LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U1, UP1, UT1 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI 1F SUSP/PAS SP S/CRUZ LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U1, UP1, UT1 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• RETIRAR AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI 1F SUSP/PAS DP S/CRUZ LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM DUPLA SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U2 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI 1F SUSP/PAS DP S/CRUZ LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM DUPLA SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U2 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• RETIRAR AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI 1F ANC/AMA SP S/CRUZ LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U3, UP3 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI 1F ANC/AMA SP S/CRUZ LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U3, UP3 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI 1F ANC/AMA DP S/CRUZ LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM DUPLA SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U4, UP4 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI 1F ANC/AMA DP S/CRUZ LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM DUPLA SEM CRUZETA, PARA UMA FASE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: U4, UP4 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP S/CRUZ LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES SEM CRUZETA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: P1, P1A, PT1, PTA1, BP1, BP1A E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI 2/3F SUS/PAS SP S/CRUZ LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE SUSPENSAO OU PASSAGEM SIMPLES SEM CRUZETA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: P1, P1A, PT1, PTA1, BP1, BP1A E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• RETIRAR AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP S/CRUZ LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO SIMPLES SEM CRUZETA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: P3, BP3 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA SP S/CRUZ LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO SIMPLES SEM CRUZETA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: P3, BP3 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP S/CRUZ LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA SEM CRUZETA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: P4, BP4 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI 2/3F ANC/AMA DP S/CRUZ LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA SEM CRUZETA, PARA DUAS OU TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: P4, BP4 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR ISOLADOR, FERRAGENS, SUPORTES, MATERIAIS DE FIXACAO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR ISOLADORES, DIRETAMENTE NA CRUZETA OU EM SUPORTE;
• RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI 3F ANC/AMA CRUZ DP HT LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA EM CRUZETA DUPLA, TIPO HT, PARA TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR/RETIRAR COBERTURAS NECESSARIAS, FIXAR/NIVELAR CRUZETA, FERRAGENS, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR E NIVELAR AS CRUZETAS;
• INSTALAR ISOLADORES, COM AS FERRAGENS;
• AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI 3F ANC/AMA CRUZ DP HT LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA EM CRUZETA DUPLA, TIPO HT, PARA TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR AS CRUZETAS;
• RETIRAR ISOLADORES, COM AS FERRAGENS;
• RETIRAR AMARRAÇÃO E ENCABEÇAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI 3F ANC/AMA S/CRUZ HTE LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA SEM CRUZETA, TIPO HTE, PARA TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: FIXAR/NIVELAR CRUZETA, FERRAGENS, SUPORTES, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA.. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR E NIVELAR AS CRUZETAS;
• INSTALAR ISOLADORES, COM AS FERRAGENS;
• AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI 3F ANC/AMA HTE LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA DE ANCORAGEM OU AMARRACAO DUPLA SEM CRUZETA, TIPO HT, PARA TRES FASES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, FERRAGENS, ISOLADORES DA ESTRUTURA PRIMARIA E AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR AS CRUZETAS;
• RETIRAR ISOLADORES E SUPORTES, COM AS FERRAGENS;
• RETIRAR AMARRAÇÃO E ENCABEÇAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| NIVELAR CRUZETA LM | CONJUNTO
Texto Completo: | NIVELAR ATE 2 CRUZETAS (CRUZETA DUPLA), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: AVALIAR O ESTADO DAS CRUZETAS, AMARRACOES E ISOLADORES, SOLTAR PARCIALMENTE PARA LIBERAR OS MOVIMENTOS E NIVELAR A CRUZETA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR AS CRUZETAS, AMARRAÇÕES E ISOLADORES;
• SOLTAR PARCIALMENTE E NIVELAR A CRUZETA.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ISOLADOR ROLDANA LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR UM ISOLADOR ROLDANA, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR ISOLADOR ROLDANA E SEUS RESPECTIVOS MATERIAIS DE SUSTENTACAO, INCLUINDO A AMARRACAO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• INSTALAR ISOLADOR ROLDANA COM SUPORTE;
• AMARRAR CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
ódigo SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ISOLADOR ROLDANA LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR UM ISOLADOR ROLDANA, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR ISOLADOR ROLDANA E SEUS RESPECTIVOS MATERIAIS DE SUSTENTACAO, INCLUINDO A AMARRACAO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• SOLTAR DERIVAÇÕES E DESAMARRAR CONDUTORES;
• RETIRAR ISOLADOR ROLDANA COM SUPORTE.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ISOLADOR PINO/PILAR LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR UM ISOLADOR PINO/PILAR COM PINO OU PINO DO ISOLADO, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR ISOLADOR PINO/PILAR E SEUS RESPECTIVOS MATERIAIS DE SUSTENTACAO, CASO NECESSARIO, INCLUINDO A AMARRACAO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• INSTALAR ISOLADOR PINO/PILAR COM PINO E COM SUPORTE, CASO NECESSÁRIO;
• AMARRAR CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ISOLADOR PINO/PILAR LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR UM ISOLADOR PINO/PILAR COM PINO OU PINO DO ISOLADO, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR ISOLADOR PINO/PILAR E SEUS RESPECTIVOS MATERIAIS DE SUSTENTACAO, CASO NECESSARIO, INCLUINDO A AMARRACAO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• SOLTAR DERIVAÇÕES E DESAMARRAR CONDUTORES;
• RETIRAR ISOLADOR PINO/PILAR COM PINO E COM SUPORTE, CASO NECESSÁRIO;
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ISOLAD DISCO/ANCORAGEM LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR UM OU MAIS CONJUNTOS OLHAL, GANCHO E ISOLADOR DISCO/ANCORAGEM, NA MESMA ESTRUTURA, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR UM OU MAIS ISOLADORES DISCO/ANCORAGEM, OLHAL, GANCHO E SEUS RESPECTIVOS MATERIAIS DE SUSTENTACAO, NUMA MESMA ESTRUTURA, INCLUINDO A AMARRACAO DO CONDUTOR E O TENSIONAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• INSTALAR ISOLADOR;
• AMARRAR CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ISOLAD DISCO/ANCORAGEM LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR UM OU MAIS CONJUNTOS OLHAL, GANCHO E ISOLADOR DISCO/ANCORAGEM, NA MESMA ESTRUTURA, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR UM OU MAIS ISOLADORES DISCO/ANCORAGEM, OLHAL, GANCHO E SEUS RESPECTIVOS MATERIAIS DE SUSTENTACAO, NUMA MESMA ESTRUTURA, INCLUINDO A AMARRACAO DO CONDUTOR E O TENSIONAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• SOLTAR DERIVAÇÕES E DESAMARRAR CONDUTORES;
• RETIRAR ISOLADOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST PARA-RAIOS BT LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR UM OU MAIS PARA-RAIOS BT, NA MESMA ESTRUTURA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR PARA-RAIOS BT, JUMPER, CONEXAO NA REDE E NO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• INSTALAR PARA-RAIOS BT;
• FAZER A CONEXÃO DOS JUMPERS E CONECTOR DE ATERRAMENTO NO PARA-RAIOS.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET PARA-RAIOS BT LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR UM OU MAIS PARA-RAIOS BT, NA MESMA ESTRUTURA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR PARA-RAIOS BT, JUMPER, CONEXAO NA REDE E NO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• RETIRAR CONEXÃO DOS JUMPERS E CONECTOR DE ATERRAMENTO NO PARA-RAIOS.
• INSTALAR PARA-RAIOS BT.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST PARA-RAIOS MT LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR UM PARA-RAIOS MT, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR PARA-RAIO, COM ACESSORIOS DE FIXACAO, JUMPER, CONEXAO NA REDE E NO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• INSTALAR PARA-RAIOS COM SUPORTE;
• INSTALAR JUMPER E CONEXÕES A REDE E ATERRAMENTO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET PARA-RAIOS MT LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR UM PARA-RAIOS MT, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR PARA-RAIO, COM ACESSORIOS DE FIXACAO, JUMPER, CONEXAO NA REDE E NO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• RETIRAR PARA-RAIOS COM SUPORTE;
• RETIRAR JUMPER E CONEXÕES A REDE E ATERRAMENTO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR CP PARA-RAIOS MT LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA COMPLETA COM PARA-RAIOS DE MEDIA TENSAO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO E NUMERO DE FASES. INCLUI: INSTALAR UM, DOIS OU TRES PARA-RAIOS, CRUZETA OU SUPORTE T, JUMPER, FERRAGENS, CONEXOES E SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO (5 HASTES). MEDIR E GARANTIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP, VALOR EM Ω "OHMS") E INSERIR AS EVIDENCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTACAO DA OBRA. QUANDO FOR NECESSARIO INSTALAR HASTE ADICIONAL DE ATERRAMENTO, REMUNERAR COM A ATIVIDADES ESPECIFICA, CONFORME A QUANTIDADE ADICIONAL NECESSARIA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR UMA CRUZETA OU SUPORTE T;
• INSTALAR UM, DOIS OU TRÊS PARA-RAIOS MT COM SUPORTE, DE ACORDO COM O NÚMERO DE FASES;
• INSTALAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS;
• INSTALAR E CONECTAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 5 HASTES;
• MEDIR O ATERRAMENTO (CONFORME POP) E INSERIR EVIDÊNCIAS E RESULTADOS NA DOCUMENTAÇÃO DA OBRA.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR CP PARA-RAIOS MT LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRARA ESTRUTURA COMPLETA COM PARA-RAIOS DE MEDIA TENSAO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO E NUMERO DE FASES. INCLUI: RETIRAR UM, DOIS OU TRES PARA-RAIOS, CRUZETA OU SUPORTE T, JUMPER, FERRAGENS, CONEXOES E DESCONECTAR E RETIRAR FIO CONDUTOR DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR UMA CRUZETA OU SUPORTE T;
• RETIRAR UM, DOIS OU TRÊS PARA-RAIOS MT COM SUPORTE, DE ACORDO COM O NÚMERO DE FASES;
• RETIRAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS;
• RETIRAR JUMPER E CONEXÕES NECESSÁRIAS;
• DESCONECTAR SISTEMA DE ATERRAMENTO E RETIRAR FIO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST COND 2PLEX BT 1X10(10)-1X35(35) LM | METRO
Texto Completo: | INSTALAR CONDUTOR MULTIPLEXADO NO SECUNDARIO, EM ALUMINIO OU COBRE, TIPO: DUPLEX, BITOLA: 1X10(10) A 1X35(35) MM². INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAMENTO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS, CRUZAMENTOS E RABICHO PARA AS CONEXOES DOS RAMAIS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR CONDUTOR COM AS AMARRAÇÕES E ENCABEÇAMENTOS NECESSÁRIOS;
• TENSIONAR CONDUTOR;
• FAZER A CONEXÃO DOS JUMPERS E CONEXÃO NECESSÁRIAS.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET COND 2PLEX BT 1X10(10)-1X35(35) LM | METRO
Texto Completo: | RETIRAR CONDUTOR ISOLADO MULTIPLEXADO NO SECUNDARIO, EM ALUMINIO OU COBRE, TIPO: DUPLEX, BITOLA: 1X10(10) A 1X35(35) MM². INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, TENSIONAMENTO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS, CRUZAMENTOS E RABICHO PARA AS CONEXOES DOS RAMAIS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR AMARRAÇÕES E ENCABEÇAMENTOS DO CONDUTOR;
• RETIRAR CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST COND 3PLEX BT 2X10(10)-2X35(35) LM | METRO
Texto Completo: | INSTALAR CONDUTOR ISOLADO MULTIPLEXADO NO SECUNDARIO, EM ALUMINIO OU COBRE, TIPO: TRIPLEX, BITOLA: 2X10(10) A 2X35(35) MM². INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAMENTO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS, CRUZAMENTOS E RABICHO PARA AS CONEXOES DOS RAMAIS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR CONDUTOR COM AS AMARRAÇÕES E ENCABEÇAMENTOS NECESSÁRIOS;
• TENSIONAR CONDUTOR;
• FAZER A CONEXÃO DOS JUMPERS E CONEXÃO NECESSÁRIAS.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET COND 3PLEX BT 2X10(10)-2X35(35) LM | METRO
Texto Completo: | RETIRAR CONDUTOR ISOLADO MULTIPLEXADO NO SECUNDARIO, EM ALUMINIO OU COBRE, TIPO: TRIPLEX, BITOLA: 2X10(10) A 2X35(35) MM². INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, TENSIONAMENTO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS, CRUZAMENTOS E RABICHO PARA AS CONEXOES DOS RAMAIS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR AMARRAÇÕES E ENCABEÇAMENTOS DO CONDUTOR;
• RETIRAR CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST COND 4PLEX BT 3X10(10)-3X120(70) LM | METRO
Texto Completo: | INSTALAR CONDUTOR ISOLADO MULTIPLEXADO NO SECUNDARIO, EM ALUMINIO OU COBRE, TIPO: QUADRUPLEX, BITOLA: 3X10(10) A 3X120(70) MM². INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAMENTO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS, CRUZAMENTOS E RABICHO PARA AS CONEXOES DOS RAMAIS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR CONDUTOR COM AS AMARRAÇÕES E ENCABEÇAMENTOS NECESSÁRIOS;
• TENSIONAR CONDUTOR;
• FAZER A CONEXÃO DOS JUMPERS E CONEXÃO NECESSÁRIAS.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET COND 4PLEX BT 3X10(10)-3X120(70) LM | METRO
Texto Completo: | RETIRAR CONDUTOR ISOLADO MULTIPLEXADO NO SECUNDARIO, EM ALUMINIO OU COBRE, TIPO: QUADRUPLEX, BITOLA: 3X10(10) A 3X120(70) MM². INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, TENSIONAMENTO, AMARRACAO, ENCABECAMENTO, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS, CRUZAMENTOS E RABICHO PARA AS CONEXOES DOS RAMAIS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR AMARRAÇÕES E ENCABEÇAMENTOS DO CONDUTOR;
• RETIRAR CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST EMENDA COND MULTIPLEXADO LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR EMENDA EM CONDUTOR MULTIPLEXADO, POR FASE, DE QUALQUER TIPO, INDEPENDENTE DO DIAMETRO, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR EMENDA E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• INSTALAR EMENDA;
• AMARRAR E DESAMARRAR CONDUTOR, CASO NECESSÁRIO.
• TENSIONAR CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| TENSIONAR COND MULTIPLEXADO LM | UNIDADE
Texto Completo: | TENSIONAR CONDUTOR MULTIPLEXADO, EM ALUMINIO OU COBRE, INDEPENDENTE DA BITOLA E NUMERO DE CONDUTORES, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. POR PONTO DE FIXACAO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE VAOS NELE EXISTENTES. INCLUI: ENCABECAR, TENSIONAR, NIVELAR, FAZER AMARRACOES NAS ESTRUTURAS, NOS ESPACADORES E CABOS. QUANTO AOS RAMAIS DE LIGACAO, DEVEM SER RECONECTADOS, CASO NECESSARIO, A REDE JA RETENSIONADA. O RAMAL DEVE FICAR DA MESMA FORMA QUE ESTAVA ANTES DO TENSIONAMENTO DO CONDUTOR DA REDE. SE O RAMAL PRECISAR DE TENSIONAMENTO, DEVE A FISCALIZACAO AUTORIZAR E REMUNERAR A PARTE PELAS ATIVIDADES TENSIONAMENTO DE RAMAIS DE LIGACAO. APROPRIACAO EM INVESTIMENTO QUANDO ASSOCIADO A UC/UAR - ODI. CUSTEIO: ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• AMARRAR E DESAMARRAR CONDUTOR;
• TENSIONAR CONDUTOR;
• RECONECTAR RAMAIS DE LIGAÇÕES EXISTENTE.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI RDC PASSANTE SIMPLES LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA PASSANTE SIMPLES EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: CE1, CE1-A, CJE, CJE-A, CE2 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR BRACO/SUPORTE, FERRAGENS, ESPACADOR LOSANGULAR, ISOLADOR, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS;
• INSTALAR ISOLADORES E/OU ESPAÇADOR LOSANGULAR;
• AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI RDC PASSANTE SIMPLES LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA PASSANTE SIMPLES EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: CE1, CE1-A, CJE, CJE-A, CE2 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR BRACO/SUPORTE, FERRAGENS, ESPACADOR LOSANGULAR, ISOLADOR, AMARRACAO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS;
• RETIRAR ISOLADORES E/OU ESPAÇADOR LOSANGULAR;
• RETIRAR AMARRAÇÃO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI RDC ANCORAGEM SIMPLES LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA ANCORAGEM SIMPLES EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: CE3, CUF3 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR BRACO/SUPORTE, FERRAGENS, ISOLADOR, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS;
• INSTALAR ISOLADORES;
• AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI RDC ANCORAGEM SIMPLES LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA ANCORAGEM SIMPLES EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: CE3, CUF3 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR BRACO/SUPORTE, FERRAGENS, ISOLADOR, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS;
• RETIRAR ISOLADORES;
• RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI RDC ANCORAGEM DUPLA LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA ANCORAGEM DUPLA EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: CE4, CUF4 E SIMILARES. INCLUI: INSTALAR BRACO/SUPORTE, FERRAGENS, ISOLADOR, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS;
• INSTALAR ISOLADORES;
• AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI RDC ANCORAGEM DUPLA LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA ANCORAGEM DUPLA EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. EXEMPLO: CE4, CUF4 E SIMILARES. INCLUI: RETIRAR BRACO/SUPORTE, FERRAGENS, ISOLADOR, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS;
• RETIRAR ISOLADORES;
• RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI RDC N3S-CE LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO N3S-CE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR CRUZETA, ISOLADORES PINO/ANCORAGEM, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR CRUZETAS COM FERRAGENS;
• INSTALAR ISOLADORES COM FERRAGENS;
• INSTALAR JUMPER DE CONEXÃO;
• AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR;
• INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 1 HASTE E CONEXÕES.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI RDC N3S-CE LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO N3S-CE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, ISOLADORES PINO/ANCORAGEM, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR CRUZETAS COM FERRAGENS;
• RETIRAR ISOLADORES COM FERRAGENS;
• RETIRAR JUMPER DE CONEXÃO;
• RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
• DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR SISTEMA DE ATERRAMENTO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI RDC N3S-CE-PR LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO N3S-CE-PR, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR CRUZETA, ISOLADORES PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR CRUZETAS COM FERRAGENS;
• INSTALAR ISOLADORES, PARA-RAIOS COM FERRAGENS;
• INSTALAR JUMPER DE CONEXÃO;
• AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR;
• INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 1 HASTE E CONEXÕES.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI RDC N3S-CE-PR LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO N3S-CE-PR, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, ISOLADORES PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR CRUZETAS COM FERRAGENS;
• RETIRAR ISOLADORES, PARA-RAIOS COM FERRAGENS;
• RETIRAR JUMPER DE CONEXÃO;
• RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
• DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR SISTEMA DE ATERRAMENTO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI RDC DN-CE LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO DN-CE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR CRUZETA, ISOLADOR ANCORAGEM, CHAVE FUSIVEL, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. NAO INCLUI A INSTALACAO DA ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR CRUZETAS COM FERRAGENS;
• INSTALAR ISOLADORES, CHAVE FUSÍVEL COM FERRAGENS;
• INSTALAR JUMPER DE CONEXÃO;
• AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR;
• INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 1 HASTE E CONEXÕES.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI RDC DN-CE LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO DN-CE, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, ISOLADOR ANCORAGEM, CHAVE FUSIVEL, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. NAO INCLUI A INSTALACAO DA ESTRUTURA PRIMARIA (1NIVEL), QUANDO NECESSARIO DEVERA SER CONSIDERADO EM ATIVIDADE ESPECIFICA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR CRUZETAS COM FERRAGENS;
• RETIRAR ISOLADORES, CHAVE FUSÍVEL COM FERRAGENS;
• RETIRAR JUMPER DE CONEXÃO;
• RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
• DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR SISTEMA DE ATERRAMENTO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI RDC CE-DS/TS LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO CE-DS, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR BRACO/SUPORTE, CRUZETA, ISOLADOR PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, CHAVE FACA , TERMINAL TERMO-CONTRATIL, ELETRODUTO, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS;
• INSTALAR CRUZETAS COM FERRAGENS;
• INSTALAR ISOLADORES, PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, CHAVE FACA COM FERRAGENS;
• INSTALAR ELETRODUTO, TERMINAL TERMO-CONTRÁTIL COM CONEXÕES;
• INSTALAR JUMPER DE CONEXÃO;
• AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR;
• INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 1 HASTE E CONEXÕES.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI RDC CE-DS/TS LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO CE-DS, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR BRACO/SUPORTE, CRUZETA, ISOLADOR PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, CHAVE FACA, TERMINAL TERMO-CONTRATIL, ELETRODUTO, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR BRAÇO/SUPORTE COM FERRAGENS;
• RETIRAR CRUZETAS COM FERRAGENS;
• RETIRAR ISOLADORES, PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, CHAVE FACA COM FERRAGENS;
• RETIRAR ELETRODUTO, TERMINAL TERMO-CONTRÁTIL COM CONEXÕES;
• RETIRAR JUMPER DE CONEXÃO;
• RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
• DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR SISTEMA DE ATERRAMENTO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESTR PRI RDC NS/BS (PR, CF, SU) LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO ESTRUTURA NORMAL OU BECO COM PARA-RAIOS (PR) E/OU CHAVE FUSIVEL (CF) E/OU CHAVE FACA (SU), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR CRUZETA, ISOLADOR PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, CHAVE FACA, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO PADRONIZADO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR CRUZETAS COM FERRAGENS;
• INSTALAR ISOLADORES, PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, CHAVE FACA COM FERRAGENS;
• INSTALAR JUMPER DE CONEXÃO;
• AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR;
• INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO COMPLETO COM 1 HASTE E CONEXÕES.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESTR PRI RDC NS/BS (PR, CF, SU) LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR ESTRUTURA PRIMARIA EM REDE COMPACTA (RDC), TIPO ESTRUTURA NORMAL OU BECO COM PARA-RAIOS (PR) E/OU CHAVE FUSIVEL (CF) E/OU CHAVE FACA (SU) E/OU CHAVE FUSIVEL E/OU CHAVE FACA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR CRUZETA, ISOLADOR PINO/ANCORAGEM, PARA-RAIOS, CHAVE FUSIVEL, CHAVE FACA, FERRAGENS, JUMPER, AMARRACAO, ENCABECAMENTO E O TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR DO SISTEMA DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR CRUZETAS COM FERRAGENS;
• RETIRAR ISOLADORES, PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, CHAVE FACA COM FERRAGENS;
• RETIRAR JUMPER DE CONEXÃO;
• RETIRAR AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR.
• DESCONECTAR/RETIRAR FIO CONDUTOR SISTEMA DE ATERRAMENTO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST COND COBERTO RDC 35-70 MM2 LM | METRO
Texto Completo: | INSTALAR CONDUTOR COBERTO/PROTEGIDO EM REDE COMPACTA (RDC), BITOLA: 35MM² A 70MM². INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR;
• INSTALAR OS JUMPER, AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E CONEXÕES NECESSÁRIAS;
• NIVELAR CONDUTORES.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET COND COBERTO RDC 35-70 MM2 LM | METRO
Texto Completo: | RETIRAR CONDUTOR COBERTO/PROTEGIDO EM REDE COMPACTA (RDC), BITOLA: 35MM² A 70MM². INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• DESAMARRAR E RETIRAR CONDUTOR.
• ANOTAR SEQUÊNCIA DE FASES DAS LIGAÇÕES TRIFÁSICAS, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST COND COBERTO RDC 95-185 MM2 LM | METRO
Texto Completo: | INSTALAR CONDUTOR COBERTO/PROTEGIDO EM REDE COMPACTA (RDC), BITOLA: 95MM² A 185MM². INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR;
• INSTALAR OS JUMPER, AMARRAÇÃO, ENCABEÇAMENTO E CONEXÕES NECESSÁRIAS;
• NIVELAR CONDUTORES.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET COND COBERTO RDC 95-185 MM2 LM | METRO
Texto Completo: | RETIRAR CONDUTOR COBERTO/PROTEGIDO EM REDE COMPACTA (RDC), BITOLA: 95MM² A 185MM². INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR, AMARRAR, ENCABECAR, CONEXOES, PASSAGENS, ESTRIBOS E CRUZAMENTOS. A REMUNERACAO DESSA ATIVIDADE SERA POR METRO LINEAR, DEVENDO SER DESCONSIDERADO OS 5% DE CABO ACRESCIDOS PARA A INSTALACAO DEVIDO A CATENARIA E ENCABECAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• DESAMARRAR E RETIRAR CONDUTOR.
• ANOTAR SEQUÊNCIA DE FASES DAS LIGAÇÕES TRIFÁSICAS, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST CABO MENSAGEIRO RDC LM | METRO
Texto Completo: | INSTALAR CABO MENSAGEIRO EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA BITOLA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: INSTALAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR E FIXAR O CABO MENSAGEIRO NAS ESTRUTURAS. INSTALAR OS ESPACADORES, AMARRACOES E FIXACOES. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA.. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 7 PESSOAS (B7-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• LANÇAR E TENSIONAR CONDUTOR;
• INSTALAR ESPAÇADORES E CONEXÕES NECESSÁRIAS;
• NIVELAR CONDUTORES.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B7-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET CABO MENSAGEIRO RDC LM | METRO
Texto Completo: | RETIRAR CABO MENSAGEIRO EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA BITOLA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. INCLUI: RETIRAR CONDUTOR, TENSIONAR, NIVELAR E FIXAR O CABO MENSAGEIRO NAS ESTRUTURAS. RETIRAR OS ESPACADORES, AMARRACOES E FIXACOES. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA.. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 4 PESSOAS (B4-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• DESAMARRAR E RETIRAR CONDUTOR.
• RETIRAR ESPAÇADORES E CONEXÕES NECESSÁRIAS.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B4-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| TENSIONAR COND MESAGEIRO RDC LM | UNIDADE
Texto Completo: | TENSIONAR CONDUTOR MENSAGEIRO EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. POR PONTO DE FIXACAO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE VAOS NELE EXISTENTES. INCLUI: ENCABECAR, TENSIONAR, NIVELAR, FAZER AMARRACOES NAS ESTRUTURAS, NOS ESPACADORES E CABOS. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA:2 PESSOAS (B2-T1).TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• AMARRAR E DESAMARRAR CONDUTOR;
• AMARRAR E DESAMARRAR ESPAÇADOR;
• TENSIONAR CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| TENSIONAR COND PROTEGIDO RDC LM | UNIDADE
Texto Completo: | TENSIONAR CONDUTOR PROTEGIDO EM REDE COMPACTA (RDC), INDEPENDENTE DA BITOLA, INDEPENDENTE DA CLASSE DE TENSAO. POR PONTO DE FIXACAO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE VAOS NELE EXISTENTES. INCLUI: ENCABECAR, TENSIONAR, NIVELAR, FAZER AMARRACOES NAS ESTRUTURAS, NOS ESPACADORES E CABOS. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA:2 PESSOAS (B2-T1).TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• AMARRAR E DESAMARRAR CONDUTOR;
• AMARRAR E DESAMARRAR ESPAÇADOR;
• TENSIONAR CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ESPACADOR LOSANGULAR RDC LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR UM ESPACADOR EM REDE COMPACTA (RDC). PARA REDES NOVAS A INSTALACAO DO ESPACADOR JA FAZ PARTE DA ATIVIDADE "CABO MENSAGEIRO RDC". INCLUI: INSTALAR ESPACADOR LOSANGULAR EM REDE COMPACTA E AMARRACOES NECESSARIAS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• INSTALAR ESPAÇADOR COM A AMARRAÇÕES E CONEXÕES NECESSÁRIAS.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ESPACADOR LOSANGULAR RDC LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR UM ESPACADOR EM REDE COMPACTA (RDC). PARA REDES NOVAS A INSTALACAO DO ESPACADOR JA FAZ PARTE DA ATIVIDADE "CABO MENSAGEIRO RDC". INCLUI: RETIRAR ESPACADOR LOSANGULAR EM REDE COMPACTA E AMARRACOES NECESSARIAS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• RETIRAR ESPAÇADOR COM A AMARRAÇÕES E CONEXÕES NECESSÁRIAS.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST CONEX OU EMENDA DE CABO RDC LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR UMA CONEXAO / EMENDA POR FASE EM CABO COBERTO (QUALQUER TIPO), PARA REDE DE DESTRIBUICAO COMPACTA, CONSIDERANDO A RECOMPOSICAO DA COBERTURA. INCLUI: INSTALAR EMENDA, RECOMPOR A COBERTURA DO CABO PROTEGIDO E TENSIONAMENTO DO CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• INSTALAR EMENDA;
• AMARRAR E DESAMARRAR CONDUTOR, CASO NECESSÁRIO.
• RECOMPOR COBERTURA DO CONDUTOR;
• TENSIONAR CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST DEFENSA CONC POSTE RETANG LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR 01 (UMA) DEFENSA DE CONCRETO, TIPO POSTE DE SECCAO RETANGULAR. INCLUI: ABRIR CAVA DE ENGASTAMENTO, INSTALAR POSTE E PINTURA DA SINALIZACAO (CORES AMARELA E PRETA). FORNECIMENTO DAS TINTAS INCLUSO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR CAVA;
• INSTALAR DEFENSA;
• PINTAR SINALIZAÇÃO (AMARELO E PRETO).
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST DEFENSA CONC MANILHA INT 120CM LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR 01 (UMA) DEFENSA DE CONCRETO, TIPO MANILHA INTEIRA 120 CM DE ALTURA (2 (DUAS) MANILHAS DE 60 CM X 60 CM). INCLUI: ABRIR CAVA DE ENGASTAMENTO, INSTALAR MANILHAS, PREENCHIMENTO DAS MANILHAS COM AREIA, SELAGEM (TAMPA) COM CONCRETO, PINTURA DE SINALIZACAO (CORES AMARELA E PRETA). FORNECIMENTO DA AREIA, CIMENTO, PEDRA BRITADA E DAS TINTAS INCLUSOS. SEGUIR AS ORIENTACOES DA NORMA/PADRAO DA EQUATORIAL ENERGIA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR CAVA;
• INSTALAR DUAS DEFENSAS;
• PREENCHER COM AREIA E MASSA DE CIMENTO;
• PINTAR SINALIZAÇÃO (AMARELO E PRETO).
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST DEFENSA CONC MANILH BIPART 120CM LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR 01 (UMA) DEFENSA DE CONCRETO, TIPO MANILHA BIPARTIDA 120 CM DE ALTURA (2 (DUAS) MANILHAS DE 60 CM X 60 CM). INCLUI: ABRIR CAVA DE ENGASTAMENTO, INSTALAR MANILHAS, PREENCHIMENTO DAS MANILHAS COM AREIA, SELAGEM (TAMPA) COM CONCRETO, PINTURA DE SINALIZACAO (CORES AMARELA E PRETA). FORNECIMENTO DA AREIA, CIMENTO, PEDRA BRITADA E DAS TINTAS INCLUSOS. SEGUIR AS ORIENTACOES DA NORMA/PADRAO DA EQUATORIAL ENERGIA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR CAVA;
• INSTALAR DUAS DEFENSAS;
• PREENCHER COM AREIA E MASSA DE CIMENTO;
• PINTAR SINALIZAÇÃO (AMARELO E PRETO).
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST DEFENSA MET TIPO GUARD RAIL RD | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR 01 (UM) MODULO DE DEFENSA METALICA, TIPO GUARD RAIL. MODULO COMPOSTO POR: 01 PERFIL W ABNT (4.300 X 306 X 3 MM), 03 POSTES SUPORTE: 150 X 75 X 25 X 4,76 MM - ALTURA: 1800MM, 03 CALCOS: 200 X 70 X 85 X 5 MM; ANCORAGEM: 400 X 150 X 3 MM; CONJUNTO: PARAFUSOS M16 X 50 E M16 X 25 MM, PORCAS, ARRUELAS PARA PROTECAO DE POSTES. INCLUI: ABRIR CAVAS DE ENGASTAMENTO, INSTALACAO DOS POSTES SUPORTE, MONTAGEM DA LAMINA E CONCRETAGEM DO SUPORTE DE SUSTENTACAO. FORNECIMENTO DO CIMENTO, AREIA E BRITADA INCLUSOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 3 PESSOAS (B3-T2). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• ABRIR CAVA;
• INSTALAR MÓDULO DO GUARD RAIL;
• CONCRETAGEM DO SUPRTE DE SUSTENTAÇÃO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B3-T2 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST MEDIDOR ELETRONICO LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR MEDIDOR ELETRONICO, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR O PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, INSTALAR MEDIDOR, CONECTAR TODOS OS CONDUTORES DE ENTRADA E SAIDA NOS BORNES DO MEDIDOR, CONECTAR CONDUTORES NA ENTRADA DO DISJUNTOR DO CLIENTE (UTILIZAR CONECTOR PINO EM TODAS AS CONEXOES), TESTAR MEDIDOR, MEDIR TENSAO DE FORNECIMENTO, LACRAR CAIXA DE MEDICAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR PADRÃO DE ENTRADA DO CLIENTE;
• INSTALAR MEDIDOR DE CONSUMO (INDEPENDENTE DO TIPO);
• CONECTAR CONDUTORES NO BORNE DE ENTRADA/SAÍDA DO MEDIDOR, COM TERMINAL PINO, E DO DISJUNTOR;
• TESTAR MEDIDOR;
• INSTALAR LACRE DE SEGURANÇA NA CAIXA DE MEDIÇÃO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET MEDIDOR ELETRONICO LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR MEDIDOR ELETRONICO, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR O PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, TESTAR MEDIDOR, RETIRAR MEDIDOR, DESCONECTAR TODOS OS CONDUTORES DE ENTRADA E SAIDA NOS BORNES DO MEDIDOR, DESCONECTAR CONDUTORES NA ENTRADA DO DISJUNTOR DO CLIENTE, RETIRAR LACRE DA CAIXA DE BORNES E PADRAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR PADRÃO DE ENTRADA DO CLIENTE;
• RETIRAR MEDIDOR DE CONSUMO (INDEPENDENTE DO TIPO);
• DESCONECTAR CONDUTORES NO BORNE DE ENTRADA/SAÍDA DO MEDIDOR E DO DISJUNTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST RAMAL DE CONEXAO CONC/MULTIPLEX LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR RAMAL DE CONEXAO DO CLIENTE, EM CABO CONCENTRICO OU MULTIPLEXADO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E BITOLA DO CONDUTOR, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR PONTO DE DERIVACAO DA RDBT E PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, INSTALAR, CONECTAR, ANCORAR E TENSIONAR CONDUTOR DO RAMAL DE ENTRADA. CONDUTOR MAIOR A 35MM DEVE SER CONECTADO DIRETAMENTE A RDBT. LIMITE DE 4 RAMAIS POR RABICHO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR PONTO DE DERIVAÇÃO (RDBT);
• INSPECIONAR PADRÃO DE ENTRADA;
• INSTALAR E TENSIONAR CONDUTOR COM AS CONEXÕES NECESSÁRIAS A REDE BT E MEDIDOR;
• ANCORAR CONDUTOR, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET RAMAL DE CONEXAO CONC/MULTIPLEX LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR RAMAL DE CONEXAO DO CLIENTE, EM CABO CONCENTRICO OU MULTIPLEXADO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E BITOLA DO CONDUTOR, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR PONTO DE DERIVACAO DA RDBT E PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, DESCONECTAR (LADO FONTE E CARGA) E RETIRAR CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR PONTO DE DERIVAÇÃO (RDBT);
• INSPECIONAR PADRÃO DE ENTRADA;
• RETIRAR CONDUTOR E AS CONEXÕES NECESSÁRIAS A REDE BT E MEDIDOR;
• RETIRAR ANCORAGEM DO CONDUTOR, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| NEGOCIAR E FINANCIAR PADRAO COMPLETO LM | UNIDADE
Texto Completo: | NEGOCIAR E FINANCIAR PARAO COMPLETO DO CLIENTE. INCLUI: PREENCHIDO DO FORMULARIO COM TODOS OS DADOS NECESSARIOS PARA O FINANCIAMENTO DO PADRAO CONFORME DIRETRIZ DA CONCESSIONARIA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 1 PESSOA (A1-V1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • PREENCHER FORMULÁRIO PADRÃO DE FINANCIAMENTO DE PADRÃO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A1-V1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST KIT INSTALAC INTERNA RESIDENCIAL LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR KIT DE INSTALACAO INTERNA RESIDENCIAL, PADRAO POPULAR PLPT. INCLUI: 03 PONTOS DE ILUMINACAO, 02 PONTOS DE TOMADA, CONDUTORES, DISJUNTOR, LAMPADAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS; EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM)
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR 03 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COMPLETO;
• INSTALAR 02 PONTOS DE TOMADA COMPLETO;
• INSTALAR CONDUTORES NECESSÁRIOS PARA INTERLIGAÇÃO DOS CIRCUITOS.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST PADRAO ENTRADA COMPLETO LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR PADRAO DE ENTRADA COMPLETO, EM POSTE METALICO (5M OU 7M) OU PONTALETE (PAREDE), INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: ABRIR CAVA E INSTALAR POSTE METALICO (5M TANGENTE / 7M TRAVESSIA) OU FIXACAO DO PONTALETE, CURVAS, CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO, CONJUNTO DE ATERRAMENTO E DISJUNTOR. QUANDO EM PONTALETE A FIXACAO DEVE SER NA ESTRUTURA DA PAREDE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA;
• ABRIR CAVA E INSTALAR POSTE METÁLICO OU INSTALAR PONTALETE;
• INSTALAR CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO;
• INSTALAR DISJUNTOR;
• INSTALAR CONJUNTO DE ATERRAMENTO E CONEXÕES.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST PADRAO ENTRADA PARCIAL LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR PADRAO DE ENTRADA PARCIAL, TIPO: POSTE METALICO (5M OU 7M) OU PONTALETE (PAREDE) OU CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO OU CONJUNTO DE ATERRAMENTO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: ABRIR CAVA E INSTALAR POSTE METALICO (5M TANGENTE / 7M TRAVESSIA) OU FIXACAO DO PONTALETE E CURVAS OU CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO OU CONJUNTO DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA;
• ABRIR CAVA E INSTALAR POSTE METÁLICO OU INSTALAR PONTALETE OU INSTALAR CAIXA DE MEDIÇAO E PROTEÇAO OU SISTEMA DE ATERRAMENTO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| AVISO ENTREGA CARTA DESLIG PROG S/ PROT | UNIDADE
Texto Completo: | ENTREGAR UMA (01) CARTA DE AVISO DE DESLIGAMENTO PROGRAMADO AO CLIENTE, SEM REGISTRO DE PROTOCOLO (ASSINATURA DE RECEBIMENTO PELO CLIENTE). INCLUI: IMPRESSAO DA CARTA E ENTREGA DA CARTA. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 1 PESSOA (A1-V1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • IMPRIMIR CARTA DE AVISO DE DESIGAMENTO PROGRAMADO;
• ENTREGAR CARTA DE AVISO DE DESIGAMENTO PROGRAMADO AO CLIENTE SEM REGISTRO DE PROTOCOLO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A1-V1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| AVISO ENTREGA CARTA DESLIG PROG C/ PROT | UNIDADE
Texto Completo: | ENTREGAR UMA (01) CARTA DE AVISO DE DESLIGAMENTO PROGRAMADO AO CLIENTE, COM OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO DE PROTOCOLO (ASSINATURA DE RECEBIMENTO PELO CLIENTE). INCLUI: IMPRESSAO DA CARTA, ENTREGA E COLETA DOS DADOS DE RECEBIMENTO DO CLIENTE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 1 PESSOA (A1-V1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • IMPRIMIR CARTA DE AVISO DE DESIGAMENTO PROGRAMADO;
• ENTREGAR CARTA DE AVISO DE DESIGAMENTO PROGRAMADO AO CLIENTE;
• COLETAR ASSINATURA DE RECEBIMENTO DO CLIENTE (PROTOCOLO).
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A1-V1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST CONEXAO RAMAL DE CONEXAO LM | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR UMA (01) CONEXAO DO RAMAL DE CONEXAO, COM A REDE SECUNDARIA, REMUNERAR POR FASE. INCLUI: INSTALAR CONECTOR NO PONTO DE DERIVACAO DA REDE BT E/OU MEDIDOR E TENSIONAR RAMAL. APROPRIACAO: INVESTIMENTO (ODI) QUANDO ASSOCIADA A UC; CUSTEIO (ODD/ODS) QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO. APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• CONECTAR CONDUTOR AO PONTO DE DERIVAÇÃO (RDBT) E/OU MEDIDOR;
• TENSIONAR RAMAL.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET CONEXAO RAMAL DE CONEXAO LM | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR UMA (01) CONEXAO DO RAMAL DE CONEXAO, COM A REDE SECUNDARIA, REMUNERAR POR FASE. INCLUI: RETIRAR CONECTOR NO PONTO DE DERIVACAO DA REDE BT E/OU MEDIDOR. APROPRIACAO: INVESTIMENTO (ODI) QUANDO ASSOCIADA A UC; CUSTEIO (ODD/ODS) QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO. APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR CONEXÃO DO CONDUTOR AO PONTO DE DERIVAÇÃO (RDBT) E/OU MEDIDOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| TENSIONAR RAMAL DE CONEXAO LM | UNIDADE
Texto Completo: | TENSIONAR RAMAL DE CONEXAO DO CLIENTE, EM CABO CONCENTRICO OU MULTIPLEXADO, INDEPENDENTE DA BITOLA, POR PONTO DE FIXACAO. INCLUI: TENSIONAR, CONECTAR/DESCONECTAR CONDUTOR. CONDUTOR MAIOR A 35MM DEVE SER CONECTADO DIRETAMENTE A RDBT. LIMITE DE 4 RAMAIS POR RABICHO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A3-V3).TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR E VERIFICAR AS CONDIÇÕES GERAIS DA ESTRUTURA E REAPERTO GERAL;
• AMARRAR E DESAMARRAR CONDUTOR;
• TENSIONAR CONDUTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A3-V3 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST ILUMINACAO PUBLICA LM | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR UM (01) CONJUNTO DE ILUMINACAO PUBLICA INDEPENDENTE DO TIPO. INCLUI: INSTALAR O BRACO DE ILUMINACAO, LUMINARIA, LAMPADA, REATOR, FOTOCELULA E TODAS SUAS LIGACOES A REDE, TESTAR O FUNCIONAMENTO. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR CONJUNTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA;
• TESTAR ILUMINAÇÃO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET ILUMINACAO PUBLICA LM | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR UM (01) CONJUNTO DE ILUMINACAO PUBLICA INDEPENDENTE DO TIPO. INCLUI: RETIRAR O BRACO DE ILUMINACAO, LUMINARIA, LAMPADA, REATOR, FOTOCELULA E TODAS SUAS LIGACOES A REDE. APROPRIACAO - CUSTEIO: QUANDO EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO, APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (B2-T1). TIPO DE TURMA: LINHA MORTA (LM).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR CONJUNTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE B2-T1 – LINHA MORTA
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.