## Folha de Dados
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00215.EQTL - Luva de Emenda Automática Revisão 00 - 2023
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Condutor Aplicável | AWG/MCM/mm² | 4-2CAA; 4-2CA; 35-50P ou 1/0-2/0CAA; 1/0-2/0-3/0CA; 70-95P ou 3/0-4/0CAA; 4/0CA; 120-150P ou 266,8-336,4CAA; 336,4CA; 185P ou 397,5-477CAA; 556,5CA 300P
2 | Intervalo de Aplicação | mm | 5,81 - 8,63 (Cabos 4-2CAA; 4-2CA e 35-50P) 9,27 - 12,06 (Cabos 1/0-2/0CAA; 1/0-2/0-3/0CA e 70-95P) 12,75 - 14,71 (Cabos 3/0-4/0CAA; 4/0CA e 120-150P) 14,76 - 18,39 (Cabos 266,8-336,4CAA; 336,4CA e 185P) 18,8 - 21,74 (Cabos 397,5-477CAA; 556,5CA e 300P)
3 | Comprimento da Luva de Emenda (L) | mm | 318±10 (Cabos 4-2CAA; 4-2CA e 35-50P) 406±10 (Cabos 1/0-2/0CAA; 1/0-2/0-3/0CA e 70-95P) 438±20 (Cabos 3/0-4/0CAA; 4/0CA e 120-150P) 546±10 (Cabos 266,8-336,4CAA; 336,4CA e 185P) 597±10 (Cabos 397,5-477CAA; 556,5CA e 300P)
4 | Cores da Guia de Direcionamento | - | Vermelho-Laranja (Cabos 4-2CAA; 4-2CA e 35-50P) Cinza-Amarelo (Cabos 1/0-2/0CAA; 1/0-2/0-3/0CA e 70-95P) Rosa-Preto (Cabos 3/0-4/0CAA; 4/0CA e 120-150P) Verde-Marrom (Cabos 266,8-336,4CAA; 336,4CA e 185P) Azul (Cabos 397,5-477CAA; 556,5CA e 300P)
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica