## Folha de Dados RD
ANEXO I - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00017.EQTL.Normas e Padrões - Transformador Tipo Pedestal
FORNECEDOR
MODELO
CÓDIGO SAP
DESCRIÇÃO RESUMIDA
ITEM | CARACTERÍSTICAS | REQUERIDO | PROPOSTO
1 | Potência Nominal (kVA) | 75 - 112,5 - 150 - 225 - 300
2 | Número de Fases | 3
3 | Classe de Tensão (kV) | 15 - 24,2 - 36,2
4 | Tensão Primária Nominal (kV) | 13,8 - 23,1 - 34,5
5 | Tensão Secundária Nominal (V) | 380/220 - 220/127
6 | Derivações | 13.800/13.200/12.600 - 23.100/22.000/20.900 - 34.500/33.000/31.500
7 | Níveis de Isolamento na MT
7.1 | Tensão suportável nominal à frequência industrial (valor eficaz) (kV) | 34 - 50 - 50
7.2 | Tensão suportável de impulso atmosférico (valor de crista) (kV) | 95 - 125 -150
7.3 | Espaçamento mínimo no ar de fase para terra (mm) | 130 - 200 - 200
7.4 | Espaçamento mínimo no ar de fase para fase (mm) | 140 - 230 - 230
8 | Níveis de Isolamento na BT
8.1 | Tensão suportável nominal à frequência industrial (valor eficaz) (kV) | 10
8.2 | Tensão suportável de impulso atmosférico (valor de crista) (kV) | 30
8.3 | Espaçamento mínimo no ar de fase para terra (mm) | 25
8.4 | Espaçamento mínimo no ar de fase para fase (mm) | 25
9 | Perdas em vazio e corrente de excitação
9.1 | Perdas em vazio (W) | Conforme Tabelas 4, 5 e 6
9.2 | Corrente de excitação (%) | Conforme Tabelas 4, 5 e 6
10 | Perdas totais e impedância de curto-circuito
10.1 | Perdas totais (W) | Conforme Tabelas 4, 5 e 6
10.2 | Impedância de curto-circuito | Conforme Tabelas 4, 5 e 6
11 | Deslocamento angular | Dyn1
12 | Fusíveis de expulsão tipo baioneta
12.1 | Corrente nominal (anexar curva tempo x corrente) (A) | Conforme Tabela 13
13 | Fusíveis limitadores de corrente
13.1 | Corrente nominal (anexar curva tempo x corrente) (A) | Conforme Tabela 14
14 | Dimensões
14.1 | Largura (mm) | Conforme Tabela 11
14.2 | Altura (mm) | Conforme Tabela 11
14.3 | Profundidade (mm) | Conforme Tabela 11
15 | Espessura das chapas
15.1 | Tampa e fundo (mm) | 6,35 (mínimo)
15.2 | Laterais (mm) | 4,76 (mínimo)
15.3 | Compartimentos (mm) | 2,65 (mínimo)
15.4 | Radiadores (mm) | 1,2 (mínimo)
16 | Acessórios Obrigatórios
16.1 | Dispositivo de alívio de pressão | Conforme item 7.14
16.2 | Válvula globo de óleo | Conforme item 7.21
16.3 | Válvula de enchimento de gás | Conforme item 7.22
16.4 | Termômetro | Conforme item 7.18
16.5 | Manovacuômetro | Conforme item 7.25
16.6 | Indicador de nível de óleo | Conforme item 7.24
16.7 | Chave de abertura em carga | Conforme item 7.17
16.8 | Dispositivos de fixação para acessórios desconectáveis | Conforme Desenho 3