## Ensaio de Tipo
ANEXO III - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES - ENSAIOS DE TIPO ET.00017.EQTL.Normas e Padrões - Transformador Tipo Pedestal
Fabricante: | [9 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [9 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [9 empty] | Quantidade:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  |  | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS |  | PERCENTUAL DE AMOSTRA | DETALHES |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico |  |  | Ver ABNT NBR 5356-4 |  | Protótipo | F | F | C
2 | Medição do nível de tensão de radiointeferência |  |  | Ver ABNT NBR 15121 |  | Protótipo | F | F | C
3 | Medição do nível de ruído |  |  | Ver ABNT NBR 7277 |  | Protótipo | F | F | C
4 | Fator de potência do isolamento e capacitâncias |  |  | Ver ABNT NBR 5356-1 |  | Protótipo | F | F | C
5 | Elevação de temperatura |  |  | Ver ABNT NBR 5356-2 e ABNT NBR 5440 |  | Protótipo | F | F | C
6 | Ensaio de curto-circuito |  |  | Ver ABNT NBR 5356-5 |  | Protótipo | F | F | C
7 | Características físico-químicas do óleo isolante |  |  | Ver ABNT NBR 5440 |  | Protótipo | F | F | C
8 | Verificação da espessura e aderência da pintura da parte externa do transformador |  |  | Ver ABNT NBR 9513 |  | Protótipo | F | F | C
2 | APLICÁVEIS AOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE (TCs)
2.1 | Verificação da marcação dos terminais e polaridade |  |  | Ver item 13.1 da ABNT NBR 6856 |  | Protótipo | F | F | C
2.2 | Tensão suportável à frequência industrial em enrolamentos primários |  |  | Ver item 13.2 da ABNT NBR 6856 |  | Protótipo | F | F | C
2.3 | Medição de descargas parciais |  |  | Ver item 13.3 da ABNT NBR 6856 |  | Protótipo | F | F | C
2.4 | Tensão suportável à frequência industrial em enrolamentos secundários |  |  | Ver item 13.4 da ABNT NBR 6856 |  | Protótipo | F | F | C
2.5 | Sobretensão entre as espiras |  |  | Ver item 13.5 da ABNT NBR 6856 |  | Protótipo | F | F | C
2.6 | Exatidão |  |  | Ver item 12.6 da ABNT NBR 6856 |  | Protótipo | F | F | C
2.7 | Elevação de temperatura |  |  | Ver item 12.1 da ABNT NBR 6856 |  | Protótipo | F | F | C
2.8 | Corrente suportável nominal de curta duração e valor de crista da corrente suportável |  |  | Ver item 12.2 da ABNT NBR 6856 |  | Protótipo | F | F | C
2.9 | Ensaios de impulso |  |  | Ver item 12.3 da ABNT NBR 6856 |  | Protótipo | F | F | C
2.10 | Tensão suportável à frequência industrial sob chuva |  |  | Ver item 12.4 da ABNT NBR 6856 |  | Protótipo | F | F | C
2.11 | Resistência ôhmica dos enrolamentos |  |  | Ver item 12.5 da ABNT NBR 6856 |  | Protótipo | F | F | C
3 | APLICÁVEIS AOS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (TPs)
3.1 | Elevação de temperatura |  |  | Ver item 11.1 da ABNT NBR 6855 |  | Protótipo | F | F | C
3.2 | Suportabilidade a curto-circuito |  |  | Ver item 11.2 da ABNT NBR 6855 |  | Protótipo | F | F | C
3.3 | Impulso atmosférico |  |  | Ver item 11.3 da ABNT NBR 6855 |  | Protótipo | F | F | C
3.4 | Tensão suportável à frequência industrial sob chuva |  |  | Ver item 11.4 da ABNT NBR 6855 |  | Protótipo | F | F | C
3.5 | Resistência ôhmica dos enrolamentos |  |  | Ver item 11.5 da ABNT NBR 6855 |  | Protótipo | F | F | C
3.6 | Exatidão |  |  | Ver item 11.6 da ABNT NBR 6855 |  | Protótipo | F | F | C
3.7 | Medição da corrente de excitação e perdas em vazio |  |  | Ver item 11.7 da ABNT NBR 6855 |  | Protótipo | F | F | C
3.8 | Determinação da impedância de curto-circuito |  |  | Ver item 11.8 da ABNT NBR 6855 |  | Protótipo | F | F | C
3.9 | Verificação da marcação dos terminais e polaridade |  |  | Ver item 12.1 da ABNT NBR 6855 |  | Protótipo | F | F | C
3.10 | Tensão suportável à frequência industrial em enrolamentos primários |  |  | Ver item 12.2 da ABNT NBR 6855 |  | Protótipo | F | F | C
3.11 | Medição de descargas parciais |  |  | Ver item 12.3 da ABNT NBR 6855 |  | Protótipo | F | F | C
3.12 | Tensão suportável à frequência industrial no enrolamento secundário |  |  | Ver item 12.4 da ABNT NBR 6855 |  | Protótipo | F | F | C
Tipo da Inspeção |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor | A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável | [5 empty] | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) esponsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis
ASSINATURA CONCESSIONÁRIA |  | ________________________________________________ |  |  | ASSINATURA FORNECEDOR |  |  |  | __________________________________________