## Folha de Dados
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00023.EQTL - Conjuntos de Medição 15kV, 24,2kV e 36,2kV Revisão 00 - 2024
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | CONJUNTO DE MEDIÇÃO
1.1 | Classe de Tensão | kV | 15 / 24,2 / 36,2
1.2 | Corrente Nominal | A | 10/5-5; 40/20-5; 75/50-5; 200/100-5
1.3 | Frequência Nominal | Hz | 60
1.4 | Meio Isolante | - | Resina Cicloalifática
1.5 | Grau de Proteção IP | - | IP54
1.6 | Peso Máximo | kg | 150
1.7 | Tipo de caixa | - | Caixa Simples
2 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (TPS)
2.1 | Tensão Primária | V | 13800/R3, 23100/R3 ou 34500/R3
2.2 | tensão Secundária | V | 115
2.3 | Relação Nominal | - | 70:1 / 120:1 / 175:1
2.4 | Fator de Sobretensão | - | 1,2 (contínuo) e 1,9 (contínuo)
2.5 | Carga e Classe de Exatidão | - | 0,3P25
2.6 | Grupo de Ligação | - | Grupo 3b
2.7 | Nível de Isolamento | kV | 34/110 - 50/150 - 70/170
2.8 | Potência Térmica | VA | 500
2.9 | Descargas Parciais | pC | ≤ 50
2.10 | Classe de Temperatura | °C | A (105)
3 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE (TCS)
3.1 | Classe de Exatidão | - | 5 VA 0,3
3.2 | Fator Térmico Nominal | - | 1.5
3.3 | Corrente Térmica Nominal de Curta Duração | A | 60 x In
3.4 | Valor de Crista Nominal da Corrente Suportável (Corrente Dinâmica Nominal) | A | 150 x In
3.5 | Nível de Isolamento | kV | 34/110 - 50/150 - 70/170
3.6 | Classe de Temperatura | °C | A (105)
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica