## ANEXO II - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00103.EQTL - Afastador de Armação Secundária Revisão 01 - 2023
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Tipo |  | Afastador de Armação Secundária
2 | Aplicação do Material |  | Utilizado para fins de atendimento aos afastamentos mínimos previstos na NBR 15688 para redes secundárias de baixa tensão de distribuição de energia elétrica na área de concessão da distribuidora.
3 | Desenho do Material |  | Conforme DESENHO 1 – AFASTADOR PARA ARMAÇÃO SECUNDARIA - DETALHES CONSTRUTIVOS.
4 | Códigos Padronizados |  | O código padronizado é apresentado na TABELA 3 – Dados Dimensionais do Afastador de Armação Secundária.
5 | Identificação |  | Na ferragem: Devem ser gravados, de forma legível e indelével, no mínimo, as seguintes informações: a) Nome ou marca do fabricante; b) Mês e ano de fabricação.
6 | Embalagem |  | O material deve possuir acondicionamento primário com amarração de modo garantir transporte seguro em quaisquer condições e/ou limitações, que evite o deslizamento e choque mecânico entre as peças. E depois em caixa de madeira, com madeira de espessura mínima de 10 mm e que permita paletização. Os agrupamentos primários deverão possuir quantidades com 5 ou 10 peças preferencialmente.
7 | Garantia |  | A garantia mínima deve ser de 24 meses a partir do recebimento do material no almoxarifado da Concessionaria, contra qualquer defeito de fabricação, material e/ou acondicionamento.
8 | Caracteísticas Técnicas |  | A peça deve ser zincada por imersão a quente com espessura de, no mínimo, 75µm. O material deverá ser chapa dobrada de aço carbono ABNT 1010 e ABNT 1020, laminado ou perfil L de aço-carbono grau MR 250 e obedecer às condições específicas conforme NBR 8158 e NBR 8159.
9 | Caracteísticas Mecânicas |  | O afastador, quando corretamente instalado, seguindo os critérios previstos na NBR 8158, deve suportar os seguintes esforços mecânicos: • Carga mínima sem deformação permanente: F = 500 daN; • Carga mínima de ruptura: F = 600 daN; • Com flecha residual máxima de 10 mm: F1 = 180 daN; • Sem ruptura: F1 = 200 daN.
10 | Acabamento |  | A peça deve possuir acabamento liso e uniforme, e ser isenta de saliências pontiagudas, arestas cortantes, rebarbas, cantos vivos e outras imperfeições
11 | Ensaios (Anexar à proposta cópias dos relatórios dos ensaios de tipo indicados na ET.00103.EQTL. Normas e Padrões)
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica