## Folha de Dados
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00156.EQTL - Emenda Reta Contrátil a Frio Revisão 01 - 2023
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Aplicação do Material | - | Em cabos isolados em XLPE ou EPR
2 | Tensão de Isolamento | kV | 8,7/15 - 12/20 ou 20/35
3 | Tipo da Luva de Emenda | - | Torquimétrica
4 | Material da Luva de Emenda | - | Liga de alumínio estanhado
5 | Seção dos Condutores Aplicáveis | mm² | 25-95, 95-120 ou 120-240
6 | Material da Blindagem | - | cobre
7 | Espessura da Malha de Cobre | mm² | 25 (mínimo)
8 | Tipo do Revestimento Polimérico | - | Contrátil a frio
9 | Material do Revestimento Polimérico | - | Elastômeros a base de silicone
10 | Resistência ao Trilhamento Elétrico do Revestimento Polimérico | kV/mm | 3,6 (mínimo)
11 | Comprimento Total da Emenda Aplicada | mm | 450 (8,7/15 ou 12/20) ou 650 (20/35)
12 | Faixa de Aplicação (Diâmetro sobre a Isolação Mínimo e Máximo) | mm | -
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica