## ANEXO II - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00197.EQTL - Suporte de Transformador Tipo Cantoneira Revisão 00 - 2023
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Tipo |  | Suporte de Transformador Tipo Cantoneira
2 | Aplicação do Material |  | Os Suportes de Transformador Tipo Cantoneira são utilizados para instalação de transformadores em redes de distribuição aéreas de 13,8, 23,1 e 34,5 kV.
3 | Desenho do Material |  | Conforme DESENHO 1 – DETALHES CONTRUTIVOS Conforme DESENHO 2 – VISTA LATERAL
4 | Códigos Padronizados |  | O código padronizado é apresentado na TABELA 3 – Dados Dimensionais do Suporte de Transformador Tipo Cantoneira.
5 | Identificação |  | Na ferragem: Devem ser gravados, de forma legível e indelével, no mínimo, as seguintes informações: a) Nome ou marca do fabricante; b) Mês e ano de fabricação.
6 | Embalagem |  | O material deve possuir acondicionamento primário com amarração de modo garantir transporte seguro em quaisquer condições e/ou limitações, que evite o deslizamento e choque mecânico entre as peças. E depois em caixa de madeira, com madeira de espessura mínima de 10 mm e que permita paletização. Os agrupamentos primários deverão possuir quantidades com 5 ou 10 peças preferencialmente.
7 | Garantia |  | A garantia mínima deve ser de 24 meses a partir do recebimento do material no almoxarifado da Concessionaria, contra qualquer defeito de fabricação, material e/ou acondicionamento.
8 | Caracteísticas Técnicas |  | Aço carbono zincado a quente ABNT 1010 a 1020, laminado
9 | Caracteísticas Mecânicas |  | Os suportes para instalação de transformador, quando corretamente instalados, devem suportar um esforço de tração de 3.000 daN, no mínimo, sem ruptura, podendo, apresentar flecha residual máxima de 20mm, quando aplicado um esforço de 1.500 daN, no mínimo. O suporte deve também suportar, a aplicação de um esforço, de no mínimo 5.000 daN sem ruptura.
10 | Acabamento |  | A peça deve possuir acabamento liso e uniforme, e ser isenta de saliências pontiagudas, arestas cortantes, rebarbas, cantos vivos e outras imperfeições
11 | Ensaios (Anexar à proposta cópias dos relatórios dos ensaios de tipo indicados na ET.00197.EQTL. Normas e Padrões)
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica