## Ensaios de Rotina
ANEXO I - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES - PIT - ENSAIOS DE RECEBIMENTO ET.00214.EQTL - Cabo Isolado de Alumínio 0,6/1 kV Revisão 00 - 2023
Fabricante: | [9 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [9 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [9 empty] | Quantidade:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  |  | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS |  | PERCENTUAL DE AMOSTRA | DETALHES |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Resistência elétrica do condutor |  |  | Não superior aos valores informados na Tabela 2 |  | 1/ amostra
2 | Tensão elétrica na isolação |  |  | Tensão de ensaio de 3,5 kV com frequência entre 48 Hz e 62 Hz ou 8,5 kV para tensão elétrica contínua |  | 1/ amostra
3 | Resistência de isolamento à temperatura ambiente |  |  | Aplicar tensão contínua entre 300 e 500 V, por um tempo entre 1 e 5 min |  | 1/ amostra
4 | Verificação da construção do cabo |  |  | - |  | 1/ amostra
5 | Tração e alongamento na isolação, antes e após envelhecimento |  |  | Conforme ABNT NBR 6251 |  | 1/ amostra
6 | Alongamento a quente na isolação |  |  | Conforme ABNT NBR 6251 |  | 1/ amostra
7 | Tração e alongamento na cobertura, antes e após envelhecimento |  |  | Conforme ABNT NBR 6251 |  | 1/ amostra
8 | Tensão elétrica de longa duração |  |  | Aplicar tensão alternada com frequência de 48 a 62 Hz com valor eficaz de 3 Uo |  | 1/ amostra
Tipo da Inspeção |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor | A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável | [5 empty] | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) esponsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis
ASSINATURA CONCESSIONÁRIA |  | _________________________________________ |  |  | ASSINATURA FORNECEDOR |  |  |  | _______________________________________________